## Intro
Cases Folders
Default_Std_Andasol | Runnig "Andasol case". With P_ref = 150, SM = 1.8. TESh =7.5
Default_Std_Andasol_Par | Running "Andasol_Case" Parametris Analisys. T_field and P_boiler varying
Default_Std_Andasol_Opt1 | Opt cases. SM and TES_h
Default_Std_Andasol_Opt2 | Opt cases. SM, TES_h and P_boiler
Default_Std_Andasol_Opt3 | Opt cases. SM, TES_h, P_boiler and T_dield_out
Default_opt_Solved_NewJMC2 | Running cases using SM and TES_h opt values (from last run)
PLANILHAS DOS CASOS DESSE ARQUIVO
Caso 1 | Andasol/Gemasolar - Design padrão (T e P), só muda o sal
Caso 2 | Andasol/Gemasolar - Atualizando as temperaturas (otimiza a eff do ciclo mudando as temperaturas do ciclo)
Caso 3 | Otimização: SM e TES -Temperaturas novas (2:)
Caso 4 | Otimização: SM, TES, P -Temperaturas novas (2:)
Caso 5 | Otimização: SM, TES, P e Temperatura -Temperaturas novas (2:)

## Parameters
[6 empty] | Condições de Design | [10 empty] | Case 1 | Case 2 | Parametrics
[6 empty] | T_field_Return | T_field_out, T_loot_out | T_fp | Tmp | Tmax | Salt Cost $/ton | P_ref | P_ref (MW) | SM | TES | P_boiler | T_default | T_max | T_min | T_max | P_min | P_max
Case Id | 1 | HTF1 | HTF2 | Therminol VP1 + Solar Salt | PTC | 290 | 393 | 52 | 12 | 393 | 800 | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 393 | 393 | 350 | 400 | 60 | 160
Case Id | 2 | HTF1 | HTF3 | Therminol VP1 + 30%LiNO3+57%KNO3+13%NaNO3 - Angel Fernandez | PTC | 290 | 393 | 52 | 130 | 600 | 1100 | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 393 | 393 | 350 | 400 | 60 | 160
Case Id | 3 | HTF1 | HTF6 | Therminol VP1 +68.6% ZnCl2 + 7.5% NaCl + 23.9%KCl | PTC | 290 | 393 | 52 | 200 | 800 | 800 | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 393 | 393 | 350 | 400 | 60 | 160
Case Id | 4 | HTF1 | HTF7 | Therminol VP1 + H4429 | PTC | 290 | 393 | 52 | 214 | 603 | 1071 | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 393 | 393 | 350 | 400 | 60 | 160
Case Id | 5 | HTF1 | HTF8 | Therminol VP1 + H5050 | PTC | 290 | 393 | 52 | 243 | 642 | 967 | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 393 | 393 | 350 | 400 | 60 | 160
Case Id | 6 | HTF2 |  | Solar Salt | PTC | 290 | 565 | 260 | 220 | 600 | 800 | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 565 | 565 | 500 | 600 | 60 | 160
Case Id | 7 | HTF3 |  | 30%LiNO3+57%KNO3+13%NaNO3 - Angel Fernandez | PTC | 290 | 565 | 170 | 130 | 600 | 1100 | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 565 | 565 | 500 | 600 | 60 | 160
Case Id | 8 | HTF4 |  | 68.6% ZnCl2 + 7.5% NaCl + 23.9%KCl | PTC | 290 | 565 | 240 | 200 | 800 | 800 | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 565 | 720 | 560 | 800 | 60 | 160
Case Id | 9 | HTF7 |  | H4429 (40%NaNO3+37.4%KNO3+11.2%NaCl+11,3%KCl) | PTC | 290 | 565 | 254 | 214 | 603 | 1071 | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 565 | 568 | 500 | 565 | 60 | 160
Case Id | 10 | HTF8 |  | H5050 (26.6%NaNO3+31.7%KNO3+18.3%NaCl+23.4%KCl) | PTC | 290 | 565 | 283 | 243 | 642 | 967 | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 565 | 607 | 500 | 600 | 60 | 160
Case Id | 11 | HTF2 |  | Solar Salt | CRS | 290 | 565 | 260 | 220 | 600 | 800 | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 565 | 565 | 500 | 600 | 60 | 160
Case Id | 12 | HTF3 |  | 30%LiNO3+57%KNO3+13%NaNO3 - Angel Fernandez | CRS | 290 | 565 | 260 | 130 | 600 | 1100 | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 565 | 565 | 500 | 600 | 60 | 160
Case Id | 13 | HTF4 |  | 37.5% MgCl2 + 62.5% KCl | CRS | 520 | 720 |  | 426 | >800 | 350 | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 720 | 720 | 700 | 800 | 60 | 160
Case Id | 14 | HTF5 |  | 33.4% Na2CO3 + 35.5% K2CO3 + 32.1% Li2CO3 | CRS | 520 | 720 |  | 398 | >800 | 2500 | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 720 | 720 | 700 | 800 | 60 | 160
Case Id | 15 | HTF6 |  | 68.6% ZnCl2 + 7.5% NaCl + 23.9%KCl | CRS | 290 | 565 | 240 | 200 | 800 | 800 | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 565 | 720 | 500 | 800 | 60 | 160
Case Id | 16 | HTF7 |  | H4429 (40%NaNO3+37.4%KNO3+11.2%NaCl+11,3%KCl) | CRS | 290 | 565 | 254 | 214 | 603 | 1071 | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 565 | 568 | 500 | 565 | 60 | 160
Case Id | 17 | HTF8 |  | H5050 (26.6%NaNO3+31.7%KNO3+18.3%NaCl+23.4%KCl) | CRS | 290 | 565 | 283 | 243 | 642 | 967 | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 565 | 607 | 500 | 600 | 60 | 160
|  |  |  | P_ref (MW) | MW | Potência Bruta do bloco de potência | [5 empty] | W_net = P_pb - (Ppower_boiler + Ppower_fixed + Ppower_pb + Ppower_tank + Ppower_SC + Ppower_storage + W_pump
|  |  |  | SM | - | Multiplo Solar
|  |  |  | TES | h | Capacidade de armazenamento em horas equivalente
|  |  |  | P_boiler | bar | Pressão do e evaporação (pressão de alta do ciclo)
|  |  |  | T_field_out | C | Temperatura do HTF na saida do campo na condição de design
Note on G2: Allan Starke: Ná pratica esse valor é calculado pelo polinomios. O que fiz, foi normalizar pelo T_field_Return, obtio no ees na Condição de Design. E no Trnsys "desnormalizo" o polinomio com esse calor aqui. Feito desse jeito para forcar uma condição igual em todos os casos.
Note on I2: Vinicius Bonini: Tmp+40 Therminol=150
Note on H11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: discutir Cardemil, se T_field vai ser um T_max-dT fixo Respuesta: T_max - 35 (como no solar salt)

## Caso1
[6 empty] | Condições de Design | [6 empty] | Andasol
[6 empty] | T_field_Return | T_field_out, T_loot_out | T_fp | Tmp | Tmax | Salt Cost $/ton | P_ref | P_ref (MW) | SM | TES | P_boiler | T_field_out | LCOE | Capacity Factor | Par Total | Freezing protection | Freezing protection Tank | E_net | eta_f | eta_rec | eta_pb | eta_total | Ce_site_o ($/m2) | Ce_sfield_o ($/m2) | Ce_htf_o ($/m2) | Ce_tes_o ($/kWth) | Ce_tr_o ($/kWth) | Ce_r_o ($/kWth) | Ce_bck_o ($/kWe ) | Ce_pb_o ($/kWe) | Ce_bal_o ($/kWe) | CTotal_cap_hybrid ($/W) | CTotal_cap_PTC ($/W) | CTotal_cap_PV ($/W)
Case Id | 1 | HTF1 | HTF2 | Therminol VP1 + Solar Salt | PTC | 290 | 393 | 52 | 12 | 393 | 800 | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 393 | 115.6448 | 44.3875 | 49487.6623 | 0 | 857.8944 | 583251.1761 | 49.0776 | 999 | 38.8075 | 17.8025 | 20 | 116.7 | 58.8827 | 36.1097 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 116.3821 | 3.758 | 3.7575 | 8652000000000
Case Id | 2 | HTF1 | HTF3 | Therminol VP1 + 30%LiNO3+57%KNO3+13%NaNO3 - Angel Fernandez | PTC | 290 | 393 | 52 | 130 | 600 | 1100 | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 393 | 116.0301 | 44.4372 | 49285.4556 | 0 | 750.5308 | 583905.463 | 49.072 | 999 | 38.8097 | 17.8224 | 20 | 116.7 | 57.174 | 37.5166 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 116.3821 | 3.778 | 3.7774 | 8652000000000
Case Id | 3 | HTF1 | HTF6 | Therminol VP1 +68.6% ZnCl2 + 7.5% NaCl + 23.9%KCl | PTC | 290 | 393 | 52 | 200 | 800 | 800 | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 393 | 124.6879 | 44.2525 | 50370.4444 | 0 | 1207.2189 | 581478.4354 | 49.0802 | 999 | 38.8053 | 17.7484 | 20 | 116.7 | 57.174 | 51.1358 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 116.3821 | 4.0964 | 4.0958 | 8652000000000
Case Id | 4 | HTF1 | HTF7 | Therminol VP1 + H4429 | PTC | 290 | 393 | 52 | 214 | 603 | 1071 | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 393 | 123.4588 | 44.3625 | 49562.8459 | 0 | 911.2761 | 582923.3465 | 49.0778 | 999 | 38.8065 | 17.7925 | 20 | 116.7 | 45.174 | 53.4808 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 116.3821 | 4.0601 | 4.0596 | 8652000000000
Case Id | 5 | HTF1 | HTF8 | Therminol VP1 + H5050 | PTC | 290 | 393 | 52 | 243 | 642 | 967 | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 393 | 124.3092 | 44.3727 | 49549.4607 | 0 | 893.5061 | 583057.201 | 49.0775 | 999 | 38.8067 | 17.7965 | 20 | 116.7 | 57.174 | 51.0492 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 116.3821 | 4.0943 | 4.0938 | 8652000000000
Case Id | 6 | HTF2 |  | Solar Salt | PTC | 290 | 565 | 260 |  |  |  | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 565 | 137.0183 | 33.0432 | 73176.7551 | 41989.848 | 937.0956 | 434188.602 | 40.3274 | 999 | 40.0887 | 14.3718 | 20 | 116.7 | 41.9069 | 15.6228 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 322.7082 | 3.2658 | 3.2652 | 8652000000000
Case Id | 7 | HTF3 |  | 30%LiNO3+57%KNO3+13%NaNO3 - Angel Fernandez | PTC | 290 | 565 | 170 |  |  |  | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 565 | 128.6564 | 35.3474 | 30567.0026 | 81.5901 | 1085.741 | 464465.5682 | 39.3149 | 999 | 40.0399 | 15.3739 | 20 | 116.7 | 41.6641 | 16.1457 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 322.7082 | 3.2754 | 3.2748 | 8652000000000
Case Id | 8 | HTF4 |  | 68.6% ZnCl2 + 7.5% NaCl + 23.9%KCl | PTC | 290 | 565 | 240 |  |  |  | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 565 | 140.1312 | 33.4693 | 36050.9682 | 3309.9227 | 1138.1973 | 439787.1044 | 39.0636 | 999 | 39.8686 | 14.5571 | 20 | 116.7 | 40.1848 | 22.7183 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 322.7082 | 3.4071 | 3.4066 | 8652000000000
Case Id | 9 | HTF7 |  | H4429 (40%NaNO3+37.4%KNO3+11.2%NaCl+11,3%KCl) | PTC | 290 | 565 | 254 |  |  |  | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 565 | 151.6046 | 30.8306 | 69762.837 | 39234.4315 | 2160.6009 | 405115.1302 | 37.7564 | 999 | 40.2578 | 13.4094 | 20 | 116.7 | 43.2432 | 21.5033 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 322.7082 | 3.4023 | 3.4017 | 8652000000000
Case Id | 10 | HTF8 |  | H5050 (26.6%NaNO3+31.7%KNO3+18.3%NaCl+23.4%KCl) | PTC | 290 | 565 | 283 |  |  |  | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 565 | 165.1036 | 27.9806 | 106827.1637 | 76527.2638 | 2040.9119 | 367665.6787 | 37.5762 | 999 | 40.3467 | 12.1698 | 20 | 116.7 | 42.7304 | 19.9238 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 322.7082 | 3.3646 | 3.364 | 8652000000000
Case Id | 11 | HTF2 |  | Solar Salt | CRS | 290 | 565 |  | 220 | 600 | 800 | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 565 | 95.0084 | 53.8362 | 77575.9595 | 0 | 0 | 707408.3169 | 51.1994 | 89.6764 | 41.349 | 17.0401 | 5.5 | 97.5 | 0 | 15.6228 | 138.8573 | 113.1314 | 0 | 1086.73 | 322.7082 | 3.7253 | 3.7247 | 8652000000000
Case Id | 12 | HTF3 |  | 30%LiNO3+57%KNO3+13%NaNO3 - Angel Fernandez | CRS | 290 | 565 |  | 130 | 600 | 1100 | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 565 | 95.2353 | 53.8434 | 72296.176 | 0 | 0 | 707502.7842 | 51.1269 | 89.2083 | 41.336 | 17.0424 | 5.5 | 97.5 | 0 | 16.1457 | 138.8573 | 113.1314 | 0 | 1086.73 | 322.7082 | 3.7366 | 3.736 | 8652000000000
Case Id | 13 | HTF4 |  | 37.5% MgCl2 + 62.5% KCl | CRS | 520 | 720 |  | 426 | >800 | 350 | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 720 | 143.4889 | 47.4774 | 173747.2217 | 0 | 0 | 623852.8968 | 51.3065 | 85.2934 | 44.3446 | 15.0274 | 5.5 | 97.5 | 0 | 50.094 | 218.0493 | 192.3233 | 0 | 1430.9586 | 335.102 | 5.2391 | 5.2385 | 8652000000000
Case Id | 14 | HTF5 |  | 33.4% Na2CO3 + 35.5% K2CO3 + 32.1% Li2CO3 | CRS | 520 | 720 |  | 398 | >800 | 2500 | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 720 | 132.9519 | 52.9368 | 95536.4952 | 0 | 0 | 695589.2588 | 51.2649 | 84.4354 | 44.3381 | 16.7554 | 5.5 | 97.5 | 0 | 58.9098 | 218.0493 | 192.3233 | 0 | 1430.9586 | 335.102 | 5.418 | 5.4175 | 8652000000000
Case Id | 15 | HTF6 |  | 68.6% ZnCl2 + 7.5% NaCl + 23.9%KCl | CRS | 290 | 565 |  | 200 | 800 | 800 | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 565 | 105.2043 | 50.1379 | 120379.7876 | 0 | 0 | 658812.1004 | 51.1571 | 89.218 | 41.3327 | 15.8695 | 5.5 | 97.5 | 0 | 22.7183 | 138.8573 | 113.1314 | 0 | 1086.73 | 322.7082 | 3.8787 | 3.8781 | 8652000000000
Case Id | 16 | HTF7 |  | H4429 (40%NaNO3+37.4%KNO3+11.2%NaCl+11,3%KCl) | CRS | 290 | 565 |  | 214 | 603 | 1071 | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 565 | 97.2636 | 54.0798 | 73291.3826 | 0 | 0 | 710608.8713 | 51.1803 | 89.5598 | 41.3533 | 17.1172 | 5.5 | 97.5 | 0 | 21.4794 | 138.8573 | 113.1314 | 0 | 1086.73 | 322.7082 | 3.8519 | 3.8514 | 8652000000000
Case Id | 17 | HTF8 |  | H5050 (26.6%NaNO3+31.7%KNO3+18.3%NaCl+23.4%KCl) | CRS | 290 | 565 |  | 243 | 642 | 967 | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 565 | 96.4073 | 54.1606 | 71636.5463 | 0 | 0 | 711670.5638 | 51.168 | 89.4889 | 41.3594 | 17.1428 | 5.5 | 97.5 | 0 | 19.9009 | 138.8573 | 113.1314 | 0 | 1086.73 | 322.7082 | 3.8178 | 3.8172 | 8652000000000
|  |  |  | P_ref (MW) | MW | Potência Bruta do bloco de potência | [5 empty] | W_net = P_pb - (Ppower_boiler + Ppower_fixed + Ppower_pb + Ppower_tank + Ppower_SC + Ppower_storage + W_pump
|  |  |  | SM | - | Multiplo Solar
|  |  |  | TES | h | Capacidade de armazenamento em horas equivalente
|  |  |  | P_boiler | bar | Pressão do e evaporação (pressão de alta do ciclo)
|  |  |  | T_field_out | C | Temperatura do HTF na saida do campo na condição de design
|  |  |  | LCOE | US$/MWh | LCOE
|  |  |  | Capacity Factor | % | Fator de capacidade
|  |  |  | Par Total | MWh | Consumo parasita Total (W_Gross - W_net)
|  |  |  | Freezing protection | MWh | Energia consumida no campo de coletores por Freezing Protection (tubulações e SCA)
|  |  |  | Freezing protection Tank | MWh | Energia consumida nos tanques por Freezing Protection
|  |  |  | E_net | MWh
|  |  |  | eta_f | % | Eficiência do campo de coletores, eta = Q_field_out/Q_inc_total(DNI)
|  |  |  | eta_rec | % | Eficiência do receptor |  | REVISAR
|  |  |  | eta_pb | % | Eficiencia do Bloco de Potencia eta = W_gross/Q_deliveres
|  |  |  | eta_total | % | Eficiência toal - Eta = W_net/Q_inc_total(DNI)
|  |  |  | Ce_site_o | $/m2 | Custo especifico de melhorias do terreno
|  |  |  | Ce_sfield_o | $/m2 | Custo específico do campo de coletores
|  |  |  | Ce_htf_o | $/m2 | Custo específico do HTF (tubulações, bomba e fluido)
|  |  |  | Ce_tes_o | $/kWth | Custo específico do TES
|  |  |  | Ce_tr_o | $/kWth | Custo específico da Torre+Receptor
|  |  |  | Ce_r_o | $/kWth | Custo Específico da Torre
|  |  |  | Ce_bck_o | $/kWe | Custo específico do sistema de aquecimento Auxiliar
|  |  |  | Ce_pb_o | $/kWe | Custo específico do Power Block
|  |  |  | Ce_bal_o | $/kWe | Custo Específico do balanco de planta (gerador de vapor)
|  |  |  | CTotal_cap_hybrid | $/W | Custo total per capacidade
|  |  |  | CTotal_cap_PTC | $/W | Custo total per capacidade
|  |  |  | CTotal_cap_PV | $/W | Custo total per capacidade - SEM EFEITO
|  |  |  | N = 25 | 25 | Periodo de Análise
|  |  |  | d = 7.5/100 | 7.5% | taxa de desconto
|  |  |  | i_ins = 0 | 0% | Inflação
Note on G2: Allan Starke: Ná pratica esse valor é calculado pelo polinomios. O que fiz, foi normalizar pelo T_field_Return, obtio no ees na Condição de Design. E no Trnsys "desnormalizo" o polinomio com esse calor aqui. Feito desse jeito para forcar uma condição igual em todos os casos.
Note on I2: Vinicius Bonini: Tmp+40 Therminol=150
Note on H11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: discutir Cardemil, se T_field vai ser um T_max-dT fixo Respuesta: T_max - 35 (como no solar salt)

## Caso3
[6 empty] | Condições de Design | [7 empty] | Default_Std_Andasol_Opt1
[6 empty] | T_field_Return | T_field_out, T_loot_out | T_fp | Tmp | Tmax | Salt Cost $/ton | P_ref | P_ref (MW) | SM | TES | P_biler | T_field_out | LCOE | Capacity Factor | Par Total | Freezing protection | Freezing protection Tank | E_net | eta_f | eta_rec | eta_pb | eta_total | Ce_site_o ($/m2) | Ce_sfield_o ($/m2) | Ce_htf_o ($/m2) | Ce_tes_o ($/kWth) | Ce_tr_o ($/kWth) | Ce_r_o ($/kWth) | Ce_bck_o ($/kWe ) | Ce_pb_o ($/kWe) | Ce_bal_o ($/kWe) | CTotal_cap_hybrid ($/W) | CTotal_cap_PTC ($/W) | CTotal_cap_PV ($/W)
Case Id | 1 | HTF1 | HTF2 | Therminol VP1 + Solar Salt | PTC | 290 | 393 | 52 | 12 | 393 | 800 | 115 | 150 | 3.1379 | 10.0227 | 100 | 393 | 96.4403 | 70.5381 | 75796.6049 | 83.33 | 275.152 | 926870.523 | 43.2955 | 999 | 39.5707 | 16.2422 | 20 | 116.7 | 58.336 | 35.9467 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 116.3821 | 5.1329 | 5.1323 | 8652000000000
Case Id | 2 | HTF1 | HTF3 | Therminol VP1 + 30%LiNO3+57%KNO3+13%NaNO3 - Angel Fernandez | PTC | 290 | 393 | 52 | 130 | 600 | 1100 | 115 | 150 | 3.1083 | 10.1318 | 100 | 393 | 96.9209 | 70.3558 | 75142.9247 | 0 | 271.2076 | 924473.6518 | 43.5622 | 999 | 39.5691 | 16.3541 | 5.5 | 97.5 | 0 | 14.6558 | 117.2821 | 101.5503 | 0 | 1086.73 | 322.7082 | 5.0146 | 5.014 | 8652000000000
Case Id | 3 | HTF1 | HTF6 | Therminol VP1 +68.6% ZnCl2 + 7.5% NaCl + 23.9%KCl | PTC | 290 | 393 | 52 | 200 | 800 | 800 | 115 | 150 | 3.197 | 10.0914 | 100 | 393 | 104.2963 | 70.8419 | 78811.3581 | 746.3526 | 295.4721 | 930873.0252 | 42.8054 | 999 | 39.5753 | 16.0109 | 20 | 116.7 | 41.0595 | 14.6558 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 322.7082 | 5.2189 | 5.2184 | 8652000000000
Case Id | 4 | HTF1 | HTF7 | Therminol VP1 + H4429 | PTC | 290 | 393 | 52 | 214 | 603 | 1071 | 115 | 150 | 3.1896 | 10.0337 | 100 | 393 | 101.5507 | 70.9822 | 75140.4333 | 0 | 436.6403 | 932708.6009 | 42.8361 | 999 | 39.5401 | 16.0796 | 5.5 | 97.5 | 0 | 15.2659 | 114.579 | 99.2098 | 0 | 1086.73 | 322.7082 | 5.0931 | 5.0925 | 8652000000000
Case Id | 5 | HTF1 | HTF8 | Therminol VP1 + H5050 | PTC | 290 | 393 | 52 | 243 | 642 | 967 | 115 | 150 | 3.1083 | 10.3939 | 100 | 393 | 103.0412 | 70.7003 | 74674.1661 | 0 | 413.8827 | 928990.6651 | 43.7883 | 999 | 39.5617 | 16.434 | 20 | 116.7 | 40.9971 | 15.2775 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 322.7082 | 5.0995 | 5.0989 | 8652000000000
Case Id | 6 | HTF2 |  | Solar Salt | PTC | 290 | 565 | 260 |  |  |  | 115 | 150 | 4.2885 | 13.5435 | 100 | 565 | 91.3155 | 75.7999 | 96749.1219 | 43919.609 | 14.4263 | 996011.4598 | 33.9678 | 999 | 42.4649 | 13.8135 | 5.5 | 97.5 | 0 | 64.5459 | 204.5191 | 186.5955 | 0 | 1430.9586 | 335.102 | 5.962 | 5.9614 | 8652000000000
Case Id | 7 | HTF3 |  | 30%LiNO3+57%KNO3+13%NaNO3 - Angel Fernandez | PTC | 290 | 565 | 170 |  |  |  | 115 | 150 | 4.0886 | 13.448 | 100 | 565 | 89.4127 | 75.897 | 50413.495 | 47.8547 | 11.6908 | 997286.7005 | 33.9621 | 999 | 42.2927 | 14.5066 | 5.5 | 97.5 | 0 | 65.1005 | 188.3619 | 172.6306 | 0 | 1430.9586 | 335.102 | 7.766 | 7.7654 | 8652000000000
Case Id | 8 | HTF4 |  | 68.6% ZnCl2 + 7.5% NaCl + 23.9%KCl | PTC | 290 | 565 | 240 |  |  |  | 115 | 150 | 4.2885 | 14.0505 | 100 | 565 | 95.6705 | 75.5338 | 66406.067 | 1927.9826 | 14.1713 | 992514.6897 | 33.7021 | 999 | 42.3872 | 13.765 | 5.5 | 97.5 | 0 | 21.471 | 112.7006 | 97.7608 | 0 | 1086.73 | 322.7082 | 5.4673 | 5.4667 | 8652000000000
Case Id | 9 | HTF7 |  | H4429 (40%NaNO3+37.4%KNO3+11.2%NaCl+11,3%KCl) | PTC | 290 | 565 | 254 |  |  |  | 115 | 150 | 4.2885 | 13.5459 | 100 | 565 | 99.1874 | 72.3076 | 87191.1435 | 38608.0121 | 39.4549 | 950133.214 | 31.7113 | 999 | 42.4609 | 13.1772 | 20 | 116.7 | 39.4806 | 21.4097 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 322.7082 | 5.4875 | 5.4869 | 8652000000000
Case Id | 10 | HTF8 |  | H5050 (26.6%NaNO3+31.7%KNO3+18.3%NaCl+23.4%KCl) | PTC | 290 | 565 | 283 |  |  |  | 115 | 150 | 4.2165 | 13.3495 | 100 | 565 | 108.2782 | 64.6205 | 187349.9436 | 138989.5964 | 117.874 | 849111.7823 | 32.281 | 999 | 42.5333 | 11.9769 | 20 | 116.7 | 56.7273 | 37.4687 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 116.3821 | 5.1478 | 5.1472 | 8652000000000
Case Id | 11 | HTF2 |  | Solar Salt | CRS | 290 | 565 |  | 220 | 600 | 800 | 115 | 150 | 3.0282 | 13.5435 | 100 | 565 | 77.7403 | 86.3443 | 121368.1936 | 0 | 0 | 1134563.5251 | 45.4665 | 89.2425 | 42.6655 | 15.5522 | 20 | 116.7 | 56.7049 | 51.1817 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 116.3821 | 5.6465 | 5.6459 | 8652000000000
Case Id | 12 | HTF3 |  | 30%LiNO3+57%KNO3+13%NaNO3 - Angel Fernandez | CRS | 290 | 565 |  | 130 | 600 | 1100 | 115 | 150 | 3.0996 | 13.5605 | 100 | 565 | 77.8286 | 87.4513 | 114036.6812 | 0 | 0 | 1149109.9122 | 44.515 | 88.833 | 42.6832 | 15.2792 | 20 | 116.7 | 44.7068 | 51.7486 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 116.3821 | 5.4877 | 5.4871 | 8652000000000
Case Id | 13 | HTF4 |  | 37.5% MgCl2 + 62.5% KCl | CRS | 520 | 720 |  | 426 | >800 | 350 | 115 | 150 | 2.081 | 8.254 | 100 | 720 | 130.9182 | 58.6631 | 152487.1055 | 0 | 0 | 770748.9878 | 49.0855 | 85.2275 | 44.6029 | 15.4224 | 20 | 116.7 | 56.7273 | 49.1246 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 116.3821 | 5.5561 | 5.5555 | 8652000000000
Case Id | 14 | HTF5 |  | 33.4% Na2CO3 + 35.5% K2CO3 + 32.1% Li2CO3 | CRS | 520 | 720 |  | 398 | >800 | 2500 | 115 | 150 | 3.0283 | 12.935 | 100 | 720 | 118.0828 | 83.2628 | 152732.736 | 0 | 0 | 1094295.0904 | 45.4334 | 83.3685 | 45.4947 | 15.0003 | 5.5 | 97.5 | 0 | 26.9842 | 152.8291 | 130.1147 | 0 | 1086.73 | 322.7082 | 3.0983 | 3.0978 | 8652000000000
Case Id | 15 | HTF6 |  | 68.6% ZnCl2 + 7.5% NaCl + 23.9%KCl | CRS | 290 | 565 |  | 200 | 800 | 800 | 115 | 150 | 3.2618 | 13.6185 | 100 | 565 | 87.2504 | 82.671 | 199372.1419 | 0 | 0 | 1086308.1603 | 43.0146 | 88.6585 | 42.9249 | 13.7396 | 20 | 116.7 | 42.3959 | 20.0267 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 322.7082 | 5.4511 | 5.4505 | 8652000000000
Case Id | 16 | HTF7 |  | H4429 (40%NaNO3+37.4%KNO3+11.2%NaCl+11,3%KCl) | CRS | 290 | 565 |  | 214 | 603 | 1071 | 115 | 150 | 3.0309 | 13.1444 | 100 | 565 | 79.9432 | 86.6974 | 113738.6148 | 0 | 0 | 1139208.1782 | 45.3553 | 89.1214 | 42.6633 | 15.597 | 5.5 | 97.5 | 0 | 25.1555 | 152.5498 | 129.8769 | 0 | 1086.73 | 322.7082 | 3.0916 | 3.091 | 8652000000000
Case Id | 17 | HTF8 |  | H5050 (26.6%NaNO3+31.7%KNO3+18.3%NaCl+23.4%KCl) | CRS | 290 | 565 |  | 243 | 642 | 967 | 115 | 150 | 3.0309 | 13.4872 | 100 | 565 | 79.1778 | 86.9536 | 110917.7145 | 0 | 0 | 1142571.5258 | 45.4086 | 89.0562 | 42.6624 | 15.643 | 20 | 116.7 | 41.8988 | 18.5454 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 322.7082 | 5.3244 | 5.3238 | 8652000000000
|  |  |  | P_ref (MW) | MW | Potência Bruta do bloco de potência | [5 empty] | W_net = P_pb - (Ppower_boiler + Ppower_fixed + Ppower_pb + Ppower_tank + Ppower_SC + Ppower_storage + W_pump
|  |  |  | SM | - | Multiplo Solar
|  |  |  | TES | h | Capacidade de armazenamento em horas equivalente
|  |  |  | P_boiler | bar | Pressão do e evaporação (pressão de alta do ciclo)
|  |  |  | T_field_out | C | Temperatura do HTF na saida do campo na condição de design
|  |  |  | LCOE | US$/MWh | LCOE
|  |  |  | Capacity Factor | % | Fator de capacidade
|  |  |  | Par Total | MWh | Consumo parasita Total (W_Gross - W_net)
|  |  |  | Freezing protection | MWh | Energia consumida no campo de coletores por Freezing Protection (tubulações e SCA)
|  |  |  | Freezing protection Tank | MWh | Energia consumida nos tanques por Freezing Protection
|  |  |  | E_net | MWh
|  |  |  | eta_f | % | Eficiência do campo de coletores, eta = Q_field_out/Q_inc_total(DNI)
|  |  |  | eta_rec | % | Eficiência do receptor |  | REVISAR
|  |  |  | eta_pb | % | Eficiencia do Bloco de Potencia eta = W_gross/Q_deliveres
|  |  |  | eta_total | % | Eficiência toal - Eta = W_net/Q_inc_total(DNI)
|  |  |  | Ce_site_o | $/m2 | Custo especifico de melhorias do terreno
|  |  |  | Ce_sfield_o | $/m2 | Custo específico do campo de coletores
|  |  |  | Ce_htf_o | $/m2 | Custo específico do HTF (tubulações, bomba e fluido)
|  |  |  | Ce_tes_o | $/kWth | Custo específico do TES
|  |  |  | Ce_tr_o | $/kWth | Custo específico da Torre+Receptor
|  |  |  | Ce_r_o | $/kWth | Custo Específico da Torre
|  |  |  | Ce_bck_o | $/kWe | Custo específico do sistema de aquecimento Auxiliar
|  |  |  | Ce_pb_o | $/kWe | Custo específico do Power Block
|  |  |  | Ce_bal_o | $/kWe | Custo Específico do balanco de planta (gerador de vapor)
|  |  |  | CTotal_cap_hybrid | $/W | Custo total per capacidade
|  |  |  | CTotal_cap_PTC | $/W | Custo total per capacidade
|  |  |  | CTotal_cap_PV | $/W | Custo total per capacidade - SEM EFEITO
|  |  |  | N = 25 | 25 | Periodo de Análise
|  |  |  | d = 7.5/100 | 7.5% | taxa de desconto
|  |  |  | i_ins = 0 | 0% | Inflação
Note on G2: Allan Starke: Ná pratica esse valor é calculado pelo polinomios. O que fiz, foi normalizar pelo T_field_Return, obtio no ees na Condição de Design. E no Trnsys "desnormalizo" o polinomio com esse calor aqui. Feito desse jeito para forcar uma condição igual em todos os casos.
Note on I2: Vinicius Bonini: Tmp+40 Therminol=150
Note on H11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: discutir Cardemil, se T_field vai ser um T_max-dT fixo Respuesta: T_max - 35 (como no solar salt)

## Caso4
[6 empty] | Condições de Design | [7 empty] | Default_Std_Andasol_Opt2
[6 empty] | T_field_Return | T_field_out, T_loot_out | T_fp | Tmp | Tmax | Salt Cost $/ton | P_ref | P_ref (MW) | SM | TES | P_biler | T_field_out | LCOE | Capacity Factor | Par Total | Freezing protection | Freezing protection Tank | E_net | eta_f | eta_rec | eta_pb | eta_total | Ce_site_o ($/m2) | Ce_sfield_o ($/m2) | Ce_htf_o ($/m2) | Ce_tes_o ($/kWth) | Ce_tr_o ($/kWth) | Ce_r_o ($/kWth) | Ce_bck_o ($/kWe ) | Ce_pb_o ($/kWe) | Ce_bal_o ($/kWe) | CTotal_cap_hybrid ($/W) | CTotal_cap_PTC ($/W) | CTotal_cap_PV ($/W)
Case Id | 1 | HTF1 | HTF2 | Therminol VP1 + Solar Salt | PTC | 290 | 393 | 52 | 12 | 393 | 800 | 115 | 150 | 3.1883 | 10.9834 | 60.0024 | 393 | 90.609 | 75.5967 | 71873.0007 | 84.8482 | 448.5802 | 993340.9961 | 44.8084 | 999 | 37.7296 | 16.2951 | 20 | 116.7 | 58.2731 | 27.7024 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 94.4852 | 5.1564 | 5.1559 | 8652000000000
Case Id | 2 | HTF1 | HTF3 | Therminol VP1 + 30%LiNO3+57%KNO3+13%NaNO3 - Angel Fernandez | PTC | 290 | 393 | 52 | 130 | 600 | 1100 | 115 | 150 | 3.2095 | 10.839 | 60.0303 | 393 | 90.861 | 75.6644 | 71462.0308 | 0 | 460.0055 | 994231.1089 | 44.4982 | 999 | 37.7156 | 16.2026 | 5.5 | 97.5 | 0 | 14.2616 | 117.2434 | 101.5168 | 0 | 1086.73 | 321.5211 | 5.0033 | 5.0027 | 8652000000000
Case Id | 3 | HTF1 | HTF6 | Therminol VP1 +68.6% ZnCl2 + 7.5% NaCl + 23.9%KCl | PTC | 290 | 393 | 52 | 200 | 800 | 800 | 115 | 150 | 3.2094 | 10.6426 | 60.0051 | 393 | 96.6406 | 75.1189 | 73969.5921 | 868.3479 | 520.1224 | 987061.9476 | 44.3879 | 999 | 37.6909 | 16.0858 | 20 | 116.7 | 41.0389 | 14.8095 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 323.1151 | 5.2877 | 5.2871 | 8652000000000
Case Id | 4 | HTF1 | HTF7 | Therminol VP1 + H4429 | PTC | 290 | 393 | 52 | 214 | 603 | 1071 | 115 | 150 | 3.2093 | 10.6045 | 60.0015 | 393 | 94.115 | 75.416 | 71180.6302 | 0 | 488.2625 | 990974.4207 | 44.3507 | 999 | 37.6784 | 16.1496 | 5.5 | 97.5 | 0 | 14.9257 | 114.58 | 99.2106 | 0 | 1086.73 | 321.7535 | 5.0827 | 5.0822 | 8652000000000
Case Id | 5 | HTF1 | HTF8 | Therminol VP1 + H5050 | PTC | 290 | 393 | 52 | 243 | 642 | 967 | 115 | 150 | 3.2094 | 10.8801 | 60.0107 | 393 | 95.8355 | 75.7127 | 71364.6535 | 0 | 459.3798 | 994863.2703 | 44.4732 | 999 | 37.7017 | 16.2129 | 20 | 116.7 | 40.9687 | 14.8291 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 321.5435 | 5.2067 | 5.2061 | 8652000000000
Case Id | 6 | HTF2 |  | Solar Salt | PTC | 290 | 565 | 260 |  |  |  | 115 | 150 | 4.3996 | 13.4999 | 104.68 | 565 | 91.2057 | 76.7927 | 91742.5597 | 38882.4151 | 11.58 | 1009057.317 | 33.2337 | 999 | 42.6332 | 13.6886 | 5.5 | 97.5 | 0 | 54.7794 | 204.5544 | 186.6277 | 0 | 1430.9586 | 333.2762 | 5.7877 | 5.7871 | 8652000000000
Case Id | 7 | HTF3 |  | 30%LiNO3+57%KNO3+13%NaNO3 - Angel Fernandez | PTC | 290 | 565 | 170 |  |  |  | 115 | 150 | 4.1985 | 13.8055 | 88.1849 | 565 | 89.2734 | 77.4515 | 51734.1933 | 51.0164 | 53.7142 | 1017713.4262 | 33.4559 | 999 | 41.9256 | 14.274 | 5.5 | 97.5 | 0 | 55.421 | 185.3412 | 169.8621 | 0 | 1430.9586 | 333.1468 | 7.5154 | 7.5148 | 8652000000000
Case Id | 8 | HTF4 |  | 68.6% ZnCl2 + 7.5% NaCl + 23.9%KCl | PTC | 290 | 565 | 240 |  |  |  | 115 | 150 | 4.1959 | 14.0242 | 89.5674 | 565 | 95.5634 | 74.9487 | 68202.3627 | 2784.9052 | 79.7216 | 984831.5021 | 34.246 | 999 | 41.9961 | 13.8389 | 5.5 | 97.5 | 0 | 20.8603 | 112.6935 | 97.7546 | 0 | 1086.73 | 321.4738 | 5.4497 | 5.4492 | 8652000000000
Case Id | 9 | HTF7 |  | H4429 (40%NaNO3+37.4%KNO3+11.2%NaCl+11,3%KCl) | PTC | 290 | 565 | 254 |  |  |  | 115 | 150 | 4.3 | 13.5501 | 121.2113 | 565 | 99.1723 | 72.0651 | 82008.5338 | 34312.8679 | 10.1233 | 946934.3681 | 31.7131 | 999 | 43.0461 | 13.2813 | 20 | 116.7 | 39.4908 | 20.9039 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 321.6904 | 5.4333 | 5.4328 | 8652000000000
Case Id | 10 | HTF8 |  | H5050 (26.6%NaNO3+31.7%KNO3+18.3%NaCl+23.4%KCl) | PTC | 290 | 565 | 283 |  |  |  | 115 | 150 | 4.4 | 13.1996 | 137.4917 | 565 | 107.3989 | 65.9243 | 170364.7119 | 123025.9428 | 9.6295 | 866569.9502 | 30.8048 | 999 | 43.4986 | 11.9737 | 20 | 116.7 | 56.6622 | 28.821 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 94.5005 | 5.1783 | 5.1778 | 8652000000000
Case Id | 11 | HTF2 |  | Solar Salt | CRS | 290 | 565 |  | 220 | 600 | 800 | 115 | 150 | 3.0292 | 13.5395 | 87.9764 | 565 | 77.7363 | 86.1747 | 119348.7687 | 0 | 140.5092 | 1132333.2232 | 45.7413 | 89.3178 | 42.2363 | 15.5217 | 20 | 116.7 | 56.6622 | 39.0933 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 94.4867 | 5.5181 | 5.5176 | 8652000000000
Case Id | 12 | HTF3 |  | 30%LiNO3+57%KNO3+13%NaNO3 - Angel Fernandez | CRS | 290 | 565 |  | 130 | 600 | 1100 | 115 | 150 | 3.0996 | 13.545 | 90.17 | 565 | 77.8084 | 87.3158 | 112579.7607 | 0 | 0 | 1147325.3002 | 44.7389 | 88.8917 | 42.3274 | 15.2555 | 20 | 116.7 | 44.6622 | 40.0263 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 94.4847 | 5.375 | 5.3744 | 8652000000000
Case Id | 13 | HTF4 |  | 37.5% MgCl2 + 62.5% KCl | CRS | 520 | 720 |  | 426 | >800 | 350 | 115 | 150 | 2.0806 | 8.3504 | 69.8482 | 720 | 125.0755 | 59.8557 | 127359.2076 | 0 | 825.2216 | 786491.2337 | 49.5498 | 85.5939 | 43.4853 | 15.7374 | 20 | 116.7 | 56.6622 | 38.0937 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 94.4898 | 5.5129 | 5.5123 | 8652000000000
Case Id | 14 | HTF5 |  | 33.4% Na2CO3 + 35.5% K2CO3 + 32.1% Li2CO3 | CRS | 520 | 720 |  | 398 | >800 | 2500 | 115 | 150 | 3.0776 | 12.9337 | 68.3354 | 720 | 113.0618 | 84.4802 | 135423.3449 | 0 | 718.0734 | 1110073.0355 | 45.3805 | 83.7429 | 44.2838 | 14.8957 | 5.5 | 97.5 | 0 | 30.1143 | 152.7583 | 130.0544 | 0 | 1086.73 | 325.8759 | 3.1107 | 3.1101 | 8652000000000
Case Id | 15 | HTF6 |  | 68.6% ZnCl2 + 7.5% NaCl + 23.9%KCl | CRS | 290 | 565 |  | 200 | 800 | 800 | 115 | 150 | 3.262 | 13.605 | 87.538 | 565 | 86.7733 | 82.9059 | 193321.3159 | 0 | 470.4228 | 1089377.5334 | 43.3391 | 88.7362 | 42.4526 | 13.7784 | 20 | 116.7 | 42.4064 | 20.5652 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 324.3226 | 5.4299 | 5.4293 | 8652000000000
Case Id | 16 | HTF7 |  | H4429 (40%NaNO3+37.4%KNO3+11.2%NaCl+11,3%KCl) | CRS | 290 | 565 |  | 214 | 603 | 1071 | 115 | 150 | 2.7101 | 11.8244 | 159.0195 | 565 | 79.5005 | 82.9923 | 109466.738 | 0 | 0 | 1090574.4363 | 46.5718 | 89.3426 | 43.8038 | 16.4753 | 5.5 | 97.5 | 0 | 26.7242 | 150.101 | 126.9851 | 0 | 1086.73 | 325.8753 | 3.0765 | 3.0759 | 8652000000000
Case Id | 17 | HTF8 |  | H5050 (26.6%NaNO3+31.7%KNO3+18.3%NaCl+23.4%KCl) | CRS | 290 | 565 |  | 243 | 642 | 967 | 115 | 150 | 2.7178 | 12.7565 | 154.9689 | 565 | 78.4229 | 83.5679 | 105585.8322 | 0 | 0 | 1098081.1158 | 46.543 | 89.3163 | 43.7736 | 16.5138 | 20 | 116.7 | 41.8795 | 19.2982 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 325.184 | 5.3929 | 5.3923 | 8652000000000
|  |  |  | P_ref (MW) | MW | Potência Bruta do bloco de potência | [5 empty] | W_net = P_pb - (Ppower_boiler + Ppower_fixed + Ppower_pb + Ppower_tank + Ppower_SC + Ppower_storage + W_pump
|  |  |  | SM | - | Multiplo Solar
|  |  |  | TES | h | Capacidade de armazenamento em horas equivalente
|  |  |  | P_boiler | bar | Pressão do e evaporação (pressão de alta do ciclo)
|  |  |  | T_field_out | C | Temperatura do HTF na saida do campo na condição de design
|  |  |  | LCOE | US$/MWh | LCOE
|  |  |  | Capacity Factor | % | Fator de capacidade
|  |  |  | Par Total | MWh | Consumo parasita Total (W_Gross - W_net)
|  |  |  | Freezing protection | MWh | Energia consumida no campo de coletores por Freezing Protection (tubulações e SCA)
|  |  |  | Freezing protection Tank | MWh | Energia consumida nos tanques por Freezing Protection
|  |  |  | E_net | MWh
|  |  |  | eta_f | % | Eficiência do campo de coletores, eta = Q_field_out/Q_inc_total(DNI)
|  |  |  | eta_rec | % | Eficiência do receptor |  | REVISAR
|  |  |  | eta_pb | % | Eficiencia do Bloco de Potencia eta = W_gross/Q_deliveres
|  |  |  | eta_total | % | Eficiência toal - Eta = W_net/Q_inc_total(DNI)
|  |  |  | Ce_site_o | $/m2 | Custo especifico de melhorias do terreno
|  |  |  | Ce_sfield_o | $/m2 | Custo específico do campo de coletores
|  |  |  | Ce_htf_o | $/m2 | Custo específico do HTF (tubulações, bomba e fluido)
|  |  |  | Ce_tes_o | $/kWth | Custo específico do TES
|  |  |  | Ce_tr_o | $/kWth | Custo específico da Torre+Receptor
|  |  |  | Ce_r_o | $/kWth | Custo Específico da Torre
|  |  |  | Ce_bck_o | $/kWe | Custo específico do sistema de aquecimento Auxiliar
|  |  |  | Ce_pb_o | $/kWe | Custo específico do Power Block
|  |  |  | Ce_bal_o | $/kWe | Custo Específico do balanco de planta (gerador de vapor)
|  |  |  | CTotal_cap_hybrid | $/W | Custo total per capacidade
|  |  |  | CTotal_cap_PTC | $/W | Custo total per capacidade
|  |  |  | CTotal_cap_PV | $/W | Custo total per capacidade - SEM EFEITO
|  |  |  | N = 25 | 25 | Periodo de Análise
|  |  |  | d = 7.5/100 | 7.5% | taxa de desconto
|  |  |  | i_ins = 0 | 0% | Inflação
Note on G2: Allan Starke: Ná pratica esse valor é calculado pelo polinomios. O que fiz, foi normalizar pelo T_field_Return, obtio no ees na Condição de Design. E no Trnsys "desnormalizo" o polinomio com esse calor aqui. Feito desse jeito para forcar uma condição igual em todos os casos.
Note on I2: Vinicius Bonini: Tmp+40 Therminol=150
Note on H11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: discutir Cardemil, se T_field vai ser um T_max-dT fixo Respuesta: T_max - 35 (como no solar salt)

## Caso5
[6 empty] | Condições de Design | [7 empty] | Default_Std_Andasol_Opt3
[6 empty] | T_field_Return | T_field_out, T_loot_out | T_fp | Tmp | Tmax | Salt Cost $/ton | P_ref | P_ref (MW) | SM | TES | P_biler | T_field_out | LCOE | Capacity Factor | Par Total | Freezing protection | Freezing protection Tank | E_net | eta_f | eta_rec | eta_pb | eta_total | Ce_site_o ($/m2) | Ce_sfield_o ($/m2) | Ce_htf_o ($/m2) | Ce_tes_o ($/kWth) | Ce_tr_o ($/kWth) | Ce_r_o ($/kWth) | Ce_bck_o ($/kWe ) | Ce_pb_o ($/kWe) | Ce_bal_o ($/kWe) | CTotal_cap_hybrid ($/W) | CTotal_cap_PTC ($/W) | CTotal_cap_PV ($/W)
Case Id | 1 | HTF1 | HTF2 | Therminol VP1 + Solar Salt | PTC | 290 | 393 | 52 | 12 | 393 | 800 | 115 | 150 | 3.1883 | 10.9834 | 60.0024 | 393 | 90.609 | 75.5967 | 71873.0007 | 84.8482 | 448.5802 | 993340.9961 | 44.8084 | 999 | 37.7296 | 16.2951 | 20 | 116.7 | 58.273 | 27.7024 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 94.4852 | 0.75597 | 8652000000000 | 5.1564
Case Id | 2 | HTF1 | HTF3 | Therminol VP1 + 30%LiNO3+57%KNO3+13%NaNO3 - Angel Fernandez | PTC | 290 | 393 | 52 | 130 | 600 | 1100 | 115 | 150 | 3.2095 | 10.839 | 60.0303 | 393 | 90.861 | 75.6644 | 71462.0308 | 0 | 460.0055 | 994231.1089 | 44.4982 | 999 | 37.7156 | 16.2026 | 5.5 | 97.5 | 0 | 14.2537 | 114.5784 | 99.2093 | 0 | 1086.73 | 321.4951 | 5.0571 | 5.0565 | 8652000000000
Case Id | 3 | HTF1 | HTF6 | Therminol VP1 +68.6% ZnCl2 + 7.5% NaCl + 23.9%KCl | PTC | 290 | 393 | 52 | 200 | 800 | 800 | 115 | 150 | 3.2094 | 10.6426 | 60.0051 | 393 | 96.6406 | 75.1189 | 73969.5921 | 868.3479 | 520.1224 | 987061.9476 | 44.3879 | 999 | 37.6909 | 16.0858 | 20 | 116.7 | 41.1417 | 18.273 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 332.6296 | 5.1138 | 5.1133 | 8652000000000
Case Id | 4 | HTF1 | HTF7 | Therminol VP1 + H4429 | PTC | 290 | 393 | 52 | 214 | 603 | 1071 | 115 | 150 | 3.2093 | 10.605 | 60.0016 | 392.9999 | 94.115 | 75.4166 | 71180.2973 | 0 | 488.2646 | 990974.768 | 44.3507 | 999 | 37.6784 | 16.1496 | 5.5 | 97.5 | 0 | 14.9376 | 114.5657 | 99.1983 | 0 | 1086.73 | 321.7899 | 5.0832 | 5.0827 | 8652000000000
Case Id | 5 | HTF1 | HTF8 | Therminol VP1 + H5050 | PTC | 290 | 393 | 52 | 243 | 642 | 967 | 115 | 150 | 3.2094 | 10.88 | 60.0104 | 392.9996 | 95.8355 | 75.7127 | 71364.419 | 0 | 459.3877 | 994863.5486 | 44.4732 | 999 | 37.7017 | 16.2129 | 20 | 116.7 | 41.011 | 17.5189 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 328.7495 | 5.1675 | 5.1669 | 8652000000000
Case Id | 6 | HTF2 |  | Solar Salt | PTC | 290 | 565 | 260 |  |  |  | 115 | 150 | 3.8986 | 13.2499 | 117.8454 | 516.192 | 88.603 | 76.8161 | 100168.243 | 36949.3585 | 6290.221 | 1009364.5237 | 38.3615 | 999 | 42.1147 | 15.2791 | 5.5 | 97.5 | 0 | 58.2106 | 212.801 | 194.1516 | 0 | 1430.9586 | 333.289 | 5.4235 | 5.4229 | 8652000000000
Case Id | 7 | HTF3 |  | 30%LiNO3+57%KNO3+13%NaNO3 - Angel Fernandez | PTC | 290 | 565 | 170 |  |  |  | 115 | 150 | 3.9 | 13.51 | 89.0116 | 517.64 | 86.3536 | 79.6559 | 62698.3362 | 23.2407 | 6029.9603 | 1046678.9644 | 38.201 | 999 | 41.2036 | 15.4974 | 5.5 | 97.5 | 0 | 56.5063 | 186.6577 | 166.5703 | 0 | 1430.9586 | 333.187 | 7.1231 | 7.1225 | 8652000000000
Case Id | 8 | HTF4 |  | 68.6% ZnCl2 + 7.5% NaCl + 23.9%KCl | PTC | 290 | 565 | 240 |  |  |  | 115 | 150 | 4.2 | 14.0485 | 92.2952 | 566.0801 | 94.2698 | 74.7695 | 67506.629 | 2655.9442 | 12.0558 | 982471.9329 | 34.1318 | 999 | 42.1122 | 13.8318 | 5.5 | 97.5 | 0 | 20.8603 | 112.6936 | 97.7547 | 0 | 1086.73 | 321.4738 | 5.4497 | 5.4492 | 8652000000000
Case Id | 9 | HTF7 |  | H4429 (40%NaNO3+37.4%KNO3+11.2%NaCl+11,3%KCl) | PTC | 290 | 565 | 254 |  |  |  | 115 | 150 | 4 | 9.8559 | 106.6411 | 514.3402 | 90.9922 | 77.0629 | 93317.269 | 27570.2748 | 10253.1173 | 1012593.0282 | 37.1173 | 999 | 41.8234 | 14.816 | 20 | 116.7 | 39.4923 | 18.6181 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 321.8283 | 0.74769 | 8652000000000 | 5.334
Case Id | 10 | HTF8 |  | H5050 (26.6%NaNO3+31.7%KNO3+18.3%NaCl+23.4%KCl) | PTC | 290 | 565 | 283 |  |  |  | 115 | 150 | 3.9993 | 9.2001 | 134.9837 | 516.192 | 97.619 | 69.9853 | 177945.4136 | 115563.492 | 7996.4588 | 919606.667 | 36.8849 | 999 | 42.5755 | 13.6977 | 20 | 116.7 | 56.6622 | 28.821 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 94.5005 | 0.75664 | 8652000000000 | 5.1783
Case Id | 11 | HTF2 |  | Solar Salt | CRS | 290 | 565 |  | 220 | 600 | 800 | 115 | 150 | 3.0997 | 13.539 | 87.6343 | 564.9163 | 77.8354 | 86.888 | 121366.1377 | 0 | 240.8028 | 1141708.1891 | 44.7438 | 89.3707 | 42.2417 | 15.1808 | 20 | 116.7 | 56.6622 | 39.0933 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 94.4867 | 0.75119 | 8652000000000 | 5.5181
Case Id | 12 | HTF3 |  | 30%LiNO3+57%KNO3+13%NaNO3 - Angel Fernandez | CRS | 290 | 565 |  | 130 | 600 | 1100 | 115 | 150 | 3.0997 | 13.5494 | 90.5051 | 565 | 77.8022 | 87.3309 | 112636.3615 | 0 | 0 | 1147530.4599 | 44.7366 | 88.8901 | 42.3447 | 15.2582 | 20 | 116.7 | 44.6622 | 40.0261 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 94.4848 | 0.75417 | 8652000000000 | 5.375
Case Id | 13 | HTF4 |  | 37.5% MgCl2 + 62.5% KCl | CRS | 520 | 720 |  | 426 | >800 | 350 | 115 | 150 | 3.0255 | 13.0802 | 68.6983 | 720 | 120.3464 | 77.1896 | 229769.3162 | 0 | 1815.8558 | 1014305.0102 | 45.9392 | 84.6601 | 44.3087 | 13.9207 | 20 | 116.7 | 56.6622 | 38.0938 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 94.4898 | 0.75713 | 8652000000000 | 5.5129
Case Id | 14 | HTF5 |  | 33.4% Na2CO3 + 35.5% K2CO3 + 32.1% Li2CO3 | CRS | 520 | 720 |  | 398 | >800 | 2500 | 115 | 150 | 3.0776 | 12.9338 | 68.1549 | 720 | 113.0598 | 84.4707 | 135546.8692 | 0 | 915.462 | 1109941.4478 | 45.3858 | 83.7461 | 44.2741 | 14.894 | 5.5 | 97.5 | 0 | 31.2249 | 171.0111 | 140.5909 | 0 | 1086.73 | 325.8531 | 2.8135 | 2.8129 | 8652000000000
Case Id | 15 | HTF6 |  | 68.6% ZnCl2 + 7.5% NaCl + 23.9%KCl | CRS | 290 | 565 |  | 200 | 800 | 800 | 115 | 150 | 3.262 | 13.605 | 87.538 | 565 | 86.7733 | 82.9059 | 193318.8849 | 0 | 470.4194 | 1089382.5368 | 43.3392 | 88.7362 | 42.4526 | 13.7785 | 20 | 116.7 | 42.4461 | 26.6573 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 331.7314 | 5.2939 | 5.2934 | 8652000000000
Case Id | 16 | HTF7 |  | H4429 (40%NaNO3+37.4%KNO3+11.2%NaCl+11,3%KCl) | CRS | 290 | 565 |  | 214 | 603 | 1071 | 115 | 150 | 2.7179 | 11.9305 | 136.8255 | 564.9999 | 79.419 | 82.9218 | 107906.2383 | 0 | 0 | 1089737.8305 | 46.5742 | 89.4332 | 43.464 | 16.3883 | 5.5 | 97.5 | 0 | 27.7465 | 171.0111 | 140.5909 | 0 | 1086.73 | 325.8759 | 2.8038 | 2.8032 | 8652000000000
Case Id | 17 | HTF8 |  | H5050 (26.6%NaNO3+31.7%KNO3+18.3%NaCl+23.4%KCl) | CRS | 290 | 565 |  | 243 | 642 | 967 | 115 | 150 | 2.7179 | 12.755 | 155.3367 | 565 | 78.4229 | 83.5693 | 105603.6023 | 0 | 0 | 1098099.816 | 46.5402 | 89.315 | 43.7784 | 16.5141 | 20 | 116.7 | 41.95 | 26.1042 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 334.2176 | 5.1605 | 5.1599 | 8652000000000
|  |  |  | P_ref (MW) | MW | Potência Bruta do bloco de potência | [5 empty] | W_net = P_pb - (Ppower_boiler + Ppower_fixed + Ppower_pb + Ppower_tank + Ppower_SC + Ppower_storage + W_pump
|  |  |  | SM | - | Multiplo Solar
|  |  |  | TES | h | Capacidade de armazenamento em horas equivalente
|  |  |  | P_boiler | bar | Pressão do e evaporação (pressão de alta do ciclo)
|  |  |  | T_field_out | C | Temperatura do HTF na saida do campo na condição de design
|  |  |  | LCOE | US$/MWh | LCOE
|  |  |  | Capacity Factor | % | Fator de capacidade
|  |  |  | Par Total | MWh | Consumo parasita Total (W_Gross - W_net)
|  |  |  | Freezing protection | MWh | Energia consumida no campo de coletores por Freezing Protection (tubulações e SCA)
|  |  |  | Freezing protection Tank | MWh | Energia consumida nos tanques por Freezing Protection
|  |  |  | E_net | MWh
|  |  |  | eta_f | % | Eficiência do campo de coletores, eta = Q_field_out/Q_inc_total(DNI)
|  |  |  | eta_rec | % | Eficiência do receptor |  | REVISAR
|  |  |  | eta_pb | % | Eficiencia do Bloco de Potencia eta = W_gross/Q_deliveres
|  |  |  | eta_total | % | Eficiência toal - Eta = W_net/Q_inc_total(DNI)
|  |  |  | Ce_site_o | $/m2 | Custo especifico de melhorias do terreno
|  |  |  | Ce_sfield_o | $/m2 | Custo específico do campo de coletores
|  |  |  | Ce_htf_o | $/m2 | Custo específico do HTF (tubulações, bomba e fluido)
|  |  |  | Ce_tes_o | $/kWth | Custo específico do TES
|  |  |  | Ce_tr_o | $/kWth | Custo específico da Torre+Receptor
|  |  |  | Ce_r_o | $/kWth | Custo Específico da Torre
|  |  |  | Ce_bck_o | $/kWe | Custo específico do sistema de aquecimento Auxiliar
|  |  |  | Ce_pb_o | $/kWe | Custo específico do Power Block
|  |  |  | Ce_bal_o | $/kWe | Custo Específico do balanco de planta (gerador de vapor)
|  |  |  | CTotal_cap_hybrid | $/W | Custo total per capacidade
|  |  |  | CTotal_cap_PTC | $/W | Custo total per capacidade
|  |  |  | CTotal_cap_PV | $/W | Custo total per capacidade - SEM EFEITO
|  |  |  | N = 25 | 25 | Periodo de Análise
|  |  |  | d = 7.5/100 | 7.5% | taxa de desconto | OECD Contries
|  |  |  | i_ins = 0 | 0% | Inflação
Note on G2: Allan Starke: Ná pratica esse valor é calculado pelo polinomios. O que fiz, foi normalizar pelo T_field_Return, obtio no ees na Condição de Design. E no Trnsys "desnormalizo" o polinomio com esse calor aqui. Feito desse jeito para forcar uma condição igual em todos os casos.
Note on I2: Vinicius Bonini: Tmp+40 Therminol=150
Note on H11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: discutir Cardemil, se T_field vai ser um T_max-dT fixo Respuesta: T_max - 35 (como no solar salt)

## Resumo_LCOES
[13 empty] | Caso 1 | Opt1 | OPT2 | OPT3 |  |  | Opt1 | OPT2 | OPT3
Case Id | 1 | HTF1 | HTF2 | Therminol VP1 + Solar Salt | PTC | 290 | 393 | 52 | 12 | 393 | 800 | 115 | 115.6448 | 96.4403 | 90.609 | 90.609 |  | 1 | 0.83394 | 0.78351 | 0.78351 | TRUE | 100.5%
Case Id | 2 | HTF1 | HTF3 | Therminol VP1 + 30%LiNO3+57%KNO3+13%NaNO3 - Angel Fernandez | PTC | 290 | 393 | 52 | 130 | 600 | 1100 | 115 | 116.0301 | 96.9209 | 90.861 | 90.861 |  | 1.0033 | 0.83809 | 0.78569 | 0.78569 | TRUE | 100.3%
Case Id | 3 | HTF1 | HTF6 | Therminol VP1 +68.6% ZnCl2 + 7.5% NaCl + 23.9%KCl | PTC | 290 | 393 | 52 | 200 | 800 | 800 | 115 | 124.6879 | 104.2963 | 96.6406 | 96.6406 |  | 1.0782 | 0.90187 | 0.83567 | 0.83567 | TRUE
Case Id | 4 | HTF1 | HTF7 | Therminol VP1 + H4429 | PTC | 290 | 393 | 52 | 214 | 603 | 1071 | 115 | 123.4588 | 101.5507 | 94.115 | 94.115 |  | 1.0676 | 0.87813 | 0.81383 | 0.81383 | TRUE
Case Id | 5 | HTF1 | HTF8 | Therminol VP1 + H5050 | PTC | 290 | 393 | 52 | 243 | 642 | 967 | 115 | 124.3092 | 103.0412 | 95.8355 | 95.8355 |  | 1.0749 | 0.89101 | 0.82871 | 0.82871 | TRUE
Case Id | 6 | HTF2 |  | Solar Salt | PTC | 290 | 565 | 260 |  |  |  | 115 | 137.0183 | 91.3155 | 91.2057 | 88.603 |  | 1.1848 | 0.78962 | 0.78867 | 0.76616 | TRUE | 99.88% | 97.03% | 2.97%
Case Id | 7 | HTF3 |  | 30%LiNO3+57%KNO3+13%NaNO3 - Angel Fernandez | PTC | 290 | 565 | 170 |  |  |  | 115 | 128.6564 | 89.4127 | 89.2734 | 86.3536 |  | 1.1125 | 0.77317 | 0.77196 | 0.74671 | TRUE | 99.84% | 96.58% | 3.421%
Case Id | 8 | HTF4 |  | 68.6% ZnCl2 + 7.5% NaCl + 23.9%KCl | PTC | 290 | 565 | 240 |  |  |  | 115 | 140.1312 | 95.6705 | 95.5634 | 94.2698 |  | 1.2117 | 0.82728 | 0.82635 | 0.81517 | TRUE | 99.89% | 98.54% | 1.464%
Case Id | 9 | HTF7 |  | H4429 (40%NaNO3+37.4%KNO3+11.2%NaCl+11,3%KCl) | PTC | 290 | 565 | 254 |  |  |  | 115 | 151.6046 | 99.1874 | 99.1723 | 90.9922 |  | 1.311 | 0.85769 | 0.85756 | 0.78683 | TRUE | 99.98% | 91.74% | 8.262%
Case Id | 10 | HTF8 |  | H5050 (26.6%NaNO3+31.7%KNO3+18.3%NaCl+23.4%KCl) | PTC | 290 | 565 | 283 |  |  |  | 115 | 165.1036 | 108.2782 | 107.3989 | 97.619 |  | 1.4277 | 0.9363 | 0.9287 | 0.84413 | TRUE | 99.19% | 90.16% | 9.844%
Case Id | 11 | HTF2 |  | Solar Salt | CRS | 290 | 565 |  | 220 | 600 | 800 | 115 | 95.0084 | 77.7403 | 77.7363 | 77.8354 |  | 0.82155 | 0.67223 | 0.6722 | 0.67306 | FALSE | 99.99% | 100.1% | -0.1222%
Case Id | 12 | HTF3 |  | 30%LiNO3+57%KNO3+13%NaNO3 - Angel Fernandez | CRS | 290 | 565 |  | 130 | 600 | 1100 | 115 | 95.2353 | 77.8286 | 77.8084 | 77.8022 |  | 0.82352 | 0.673 | 0.67282 | 0.67277 | TRUE | 99.97% | 99.97% | 0.03384%
Case Id | 13 | HTF4 |  | 37.5% MgCl2 + 62.5% KCl | CRS | 520 | 720 |  | 426 | >800 | 350 | 115 | 143.4889 | 130.9182 | 125.0755 | 120.3464 |  | 1.2408 | 1.1321 | 1.0815 | 1.0407 | TRUE | 95.54% | 91.92% | 8.075%
Case Id | 14 | HTF5 |  | 33.4% Na2CO3 + 35.5% K2CO3 + 32.1% Li2CO3 | CRS | 520 | 720 |  | 398 | >800 | 2500 | 115 | 132.9519 | 118.0828 | 113.0618 | 113.0598 |  | 1.1497 | 1.0211 | 0.97766 | 0.97765 | TRUE | 95.75% | 95.75% | 4.254%
Case Id | 15 | HTF6 |  | 68.6% ZnCl2 + 7.5% NaCl + 23.9%KCl | CRS | 290 | 565 |  | 200 | 800 | 800 | 115 | 105.2043 | 87.2504 | 86.7733 | 86.7733 |  | 0.90972 | 0.75447 | 0.75034 | 0.75034 | TRUE | 99.45% | 99.45% | 0.5469%
Case Id | 16 | HTF7 |  | H4429 (40%NaNO3+37.4%KNO3+11.2%NaCl+11,3%KCl) | CRS | 290 | 565 |  | 214 | 603 | 1071 | 115 | 97.2636 | 79.9432 | 79.5005 | 79.419 |  | 0.84106 | 0.69128 | 0.68745 | 0.68675 | TRUE | 99.45% | 99.34% | 0.6556%
Case Id | 17 | HTF8 |  | H5050 (26.6%NaNO3+31.7%KNO3+18.3%NaCl+23.4%KCl) | CRS | 290 | 565 |  | 243 | 642 | 967 | 115 | 96.4073 | 79.1778 | 78.4229 | 78.4229 |  | 0.83365 | 0.68466 | 0.67814 | 0.67814 | TRUE | 99.05% | 99.05% | 0.9535%
[14 empty] | 77.7403 | 77.7363 | 77.8022 | 0 | 0.82155 | 0.67223
[14 empty] | 130.9182 | 125.0755 | 120.3464 | 0 | 1.2408 | 1.1321
Note on H12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: discutir Cardemil, se T_field vai ser um T_max-dT fixo Respuesta: T_max - 35 (como no solar salt)

## Caso2 - REMOVED
[6 empty] | Condições de Design | [6 empty] | Andasol
[6 empty] | T_field_Return | T_field_out, T_loot_out | T_fp | Tmp | Tmax | Salt Cost $/ton | P_ref | P_ref (MW) | SM | TES | P_boiler | T_field_out | LCOE | Capacity Factor | Par Total | Freezing protection | Freezing protection Tank | E_net | eta_f | eta_rec | eta_pb | eta_total | Ce_site_o ($/m2) | Ce_sfield_o ($/m2) | Ce_htf_o ($/m2) | Ce_tes_o ($/kWth) | Ce_tr_o ($/kWth) | Ce_r_o ($/kWth) | Ce_bck_o ($/kWe ) | Ce_pb_o ($/kWe) | Ce_bal_o ($/kWe) | CTotal_cap_hybrid ($/W) | CTotal_cap_PTC ($/W) | CTotal_cap_PV ($/W)
Case Id | 1 | HTF1 | HTF2 | Therminol VP1 + Solar Salt | PTC | 290 | 393 | 52 | 12 | 393 | 800 | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 393 | 115.6448 | 44.3875 | 49487.6623 | 0 | 857.8944 | 583251.1761 | 49.0776 | 999 | 38.8075 | 17.8025 | 20 | 116.7 | 58.8827 | 36.1097 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 116.3821 | 3.758 | 3.7575 | 8652000000000
Case Id | 2 | HTF1 | HTF3 | Therminol VP1 + 30%LiNO3+57%KNO3+13%NaNO3 - Angel Fernandez | PTC | 290 | 393 | 52 | 130 | 600 | 1100 | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 393 | 116.0301 | 44.4372 | 49285.4556 | 0 | 750.5308 | 583905.463 | 49.072 | 999 | 38.8097 | 17.8224 | 5.5 | 97.5 | 0 | 15.6228 | 138.8573 | 113.1314 | 0 | 1086.73 | 322.7082 | 3.7253 | 3.7247 | 8652000000000
Case Id | 3 | HTF1 | HTF6 | Therminol VP1 +68.6% ZnCl2 + 7.5% NaCl + 23.9%KCl | PTC | 290 | 393 | 52 | 200 | 800 | 800 | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 393 | 124.6879 | 44.2525 | 50370.4444 | 0 | 1207.2189 | 581478.4354 | 49.0802 | 999 | 38.8053 | 17.7484 | 20 | 116.7 | 41.9069 | 15.6228 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 322.7082 | 3.2658 | 3.2652 | 8652000000000
Case Id | 4 | HTF1 | HTF7 | Therminol VP1 + H4429 | PTC | 290 | 393 | 52 | 214 | 603 | 1071 | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 393 | 123.4588 | 44.3625 | 49562.8459 | 0 | 911.2761 | 582923.3465 | 49.0778 | 999 | 38.8065 | 17.7925 | 5.5 | 97.5 | 0 | 16.1457 | 138.8573 | 113.1314 | 0 | 1086.73 | 322.7082 | 3.7366 | 3.736 | 8652000000000
Case Id | 5 | HTF1 | HTF8 | Therminol VP1 + H5050 | PTC | 290 | 393 | 52 | 243 | 642 | 967 | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 393 | 144.4527 | 40.5152 | 53703.5991 | 0 | 1866.23 | 532369.7545 | 45.6148 | 999 | 38.8144 | 16.2494 | 20 | 116.7 | 41.6641 | 16.1457 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 322.7082 | 3.2754 | 3.2748 | 8652000000000
Case Id | 6 | HTF2 |  | Solar Salt | PTC | 290 | 565 | 260 |  |  |  | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 565 | 137.0183 | 33.0432 | 73176.7551 | 41989.848 | 937.0956 | 434188.602 | 40.3274 | 999 | 40.0887 | 14.3718 | 5.5 | 97.5 | 0 | 50.094 | 218.0493 | 192.3233 | 0 | 1430.9586 | 335.102 | 5.2391 | 5.2385 | 8652000000000
Case Id | 7 | HTF3 |  | 30%LiNO3+57%KNO3+13%NaNO3 - Angel Fernandez | PTC | 290 | 565 | 170 |  |  |  | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 565 | 128.6564 | 35.3474 | 30567.0026 | 81.5901 | 1085.741 | 464465.5682 | 39.3149 | 999 | 40.0399 | 15.3739 | 5.5 | 97.5 | 0 | 58.9098 | 218.0493 | 192.3233 | 0 | 1430.9586 | 335.102 | 5.418 | 5.4175 | 8652000000000
Case Id | 8 | HTF4 |  | 68.6% ZnCl2 + 7.5% NaCl + 23.9%KCl | PTC | 290 | 565 | 240 |  |  |  | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 720 | 810.6186 | 6.131 | 35249.4211 | 9359.5552 | 5475.0533 | 80562.4111 | 7.1419 | 999 | 40.3535 | 2.8436 | 5.5 | 97.5 | 0 | 27.1781 | 218.0493 | 192.3233 | 0 | 1430.9586 | 335.102 | 4.7738 | 4.7732 | 8652000000000
Case Id | 9 | HTF7 |  | H4429 (40%NaNO3+37.4%KNO3+11.2%NaCl+11,3%KCl) | PTC | 290 | 565 | 254 |  |  |  | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 568 | 153.0008 | 30.4753 | 69456.2409 | 39177.0666 | 2169.0732 | 400446.6208 | 37.3043 | 999 | 40.2903 | 13.2549 | 20 | 116.7 | 49.8321 | 20.7684 | 0 | 0 | 0 | 1430.9586 | 335.102 | 3.749 | 3.7485 | 8652000000000
Case Id | 10 | HTF8 |  | H5050 (26.6%NaNO3+31.7%KNO3+18.3%NaCl+23.4%KCl) | PTC | 290 | 565 | 283 |  |  |  | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 607 | 206.5254 | 21.6937 | 100668.4099 | 72862.8604 | 3072.7767 | 285055.5658 | 29.9286 | 999 | 41.3303 | 9.6062 | 20 | 116.7 | 57.174 | 37.5166 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 116.3821 | 3.778 | 3.7774 | 8652000000000
Case Id | 11 | HTF2 |  | Solar Salt | CRS | 290 | 565 |  | 220 | 600 | 800 | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 565 | 95.0084 | 53.8362 | 77575.9595 | 0 | 0 | 707408.3169 | 51.1994 | 89.6764 | 41.349 | 17.0401 | 20 | 116.7 | 57.174 | 51.1358 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 116.3821 | 4.0964 | 4.0958 | 8652000000000
Case Id | 12 | HTF3 |  | 30%LiNO3+57%KNO3+13%NaNO3 - Angel Fernandez | CRS | 290 | 565 |  | 130 | 600 | 1100 | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 565 | 95.2353 | 53.8434 | 72296.176 | 0 | 0 | 707502.7842 | 51.1269 | 89.2083 | 41.336 | 17.0424 | 20 | 116.7 | 45.174 | 53.4808 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 116.3821 | 4.0601 | 4.0596 | 8652000000000
Case Id | 13 | HTF4 |  | 37.5% MgCl2 + 62.5% KCl | CRS | 520 | 720 |  | 426 | >800 | 350 | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 720 | 143.4889 | 47.4774 | 173747.2217 | 0 | 0 | 623852.8968 | 51.3065 | 85.2934 | 44.3446 | 15.0274 | 20 | 116.7 | 57.174 | 64.2772 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 116.3821 | 4.4036 | 4.403 | 8652000000000
Case Id | 14 | HTF5 |  | 33.4% Na2CO3 + 35.5% K2CO3 + 32.1% Li2CO3 | CRS | 520 | 720 |  | 398 | >800 | 2500 | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 720 | 132.9519 | 52.9368 | 95536.4952 | 0 | 0 | 695589.2588 | 51.2649 | 84.4354 | 44.3381 | 16.7554 | 5.5 | 97.5 | 0 | 21.2055 | 218.0493 | 192.3233 | 0 | 1086.73 | 322.2968 | 4.2559 | 4.2553 | 8652000000000
Case Id | 15 | HTF6 |  | 68.6% ZnCl2 + 7.5% NaCl + 23.9%KCl | CRS | 290 | 565 |  | 200 | 800 | 800 | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 720 | 114.2477 | 55.2665 | 76642.8564 | 0 | 0 | 726201.339 | 50.8483 | 86.6639 | 44.0931 | 17.4928 | 20 | 116.7 | 43.2445 | 21.2229 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 322.2968 | 3.3936 | 3.3931 | 8652000000000
Case Id | 16 | HTF7 |  | H4429 (40%NaNO3+37.4%KNO3+11.2%NaCl+11,3%KCl) | CRS | 290 | 565 |  | 214 | 603 | 1071 | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 568 | 105.5608 | 54.1889 | 72549.395 | 0 | 0 | 712042.3806 | 51.1794 | 89.5223 | 41.4073 | 17.1517 | 5.5 | 97.5 | 0 | 16.835 | 218.0493 | 192.3233 | 0 | 1086.73 | 317.4691 | 4.1499 | 4.1494 | 8652000000000
Case Id | 17 | HTF8 |  | H5050 (26.6%NaNO3+31.7%KNO3+18.3%NaCl+23.4%KCl) | CRS | 290 | 565 |  | 243 | 642 | 967 | 115 | 150 | 1.8 | 7.5 | 100 | 607 | 101.379 | 55.2776 | 64224.9121 | 0 | 0 | 726347.1672 | 51.0944 | 88.8044 | 42.1278 | 17.4963 | 20 | 116.7 | 42.7482 | 16.862 | 0 | 0 | 0 | 1086.73 | 317.4691 | 3.2642 | 3.2636 | 8652000000000
|  |  |  | P_ref (MW) | MW | Potência Bruta do bloco de potência | [5 empty] | W_net = P_pb - (Ppower_boiler + Ppower_fixed + Ppower_pb + Ppower_tank + Ppower_SC + Ppower_storage + W_pump
|  |  |  | SM | - | Multiplo Solar
|  |  |  | TES | h | Capacidade de armazenamento em horas equivalente
|  |  |  | P_boiler | bar | Pressão do e evaporação (pressão de alta do ciclo)
|  |  |  | T_field_out | C | Temperatura do HTF na saida do campo na condição de design
|  |  |  | LCOE | US$/MWh | LCOE
|  |  |  | Capacity Factor | % | Fator de capacidade
|  |  |  | Par Total | MWh | Consumo parasita Total (W_Gross - W_net)
|  |  |  | Freezing protection | MWh | Energia consumida no campo de coletores por Freezing Protection (tubulações e SCA)
|  |  |  | Freezing protection Tank | MWh | Energia consumida nos tanques por Freezing Protection
|  |  |  | E_net | MWh
|  |  |  | eta_f | % | Eficiência do campo de coletores, eta = Q_field_out/Q_inc_total(DNI)
|  |  |  | eta_rec | % | Eficiência do receptor |  | REVISAR
|  |  |  | eta_pb | % | Eficiencia do Bloco de Potencia eta = W_gross/Q_deliveres
|  |  |  | eta_total | % | Eficiência toal - Eta = W_net/Q_inc_total(DNI)
|  |  |  | Ce_site_o | $/m2 | Custo especifico de melhorias do terreno
|  |  |  | Ce_sfield_o | $/m2 | Custo específico do campo de coletores
|  |  |  | Ce_htf_o | $/m2 | Custo específico do HTF (tubulações, bomba e fluido)
|  |  |  | Ce_tes_o | $/kWth | Custo específico do TES
|  |  |  | Ce_tr_o | $/kWth | Custo específico da Torre+Receptor
|  |  |  | Ce_r_o | $/kWth | Custo Específico da Torre
|  |  |  | Ce_bck_o | $/kWe | Custo específico do sistema de aquecimento Auxiliar
|  |  |  | Ce_pb_o | $/kWe | Custo específico do Power Block
|  |  |  | Ce_bal_o | $/kWe | Custo Específico do balanco de planta (gerador de vapor)
|  |  |  | CTotal_cap_hybrid | $/W | Custo total per capacidade
|  |  |  | CTotal_cap_PTC | $/W | Custo total per capacidade
|  |  |  | CTotal_cap_PV | $/W | Custo total per capacidade - SEM EFEITO
|  |  |  | N = 25 | 25 | Periodo de Análise
|  |  |  | d = 7.5/100 | 7.5% | taxa de desconto
|  |  |  | i_ins = 0 | 0% | Inflação
Note on G2: Allan Starke: Ná pratica esse valor é calculado pelo polinomios. O que fiz, foi normalizar pelo T_field_Return, obtio no ees na Condição de Design. E no Trnsys "desnormalizo" o polinomio com esse calor aqui. Feito desse jeito para forcar uma condição igual em todos os casos.
Note on I2: Vinicius Bonini: Tmp+40 Therminol=150
Note on H11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: discutir Cardemil, se T_field vai ser um T_max-dT fixo Respuesta: T_max - 35 (como no solar salt)

## Lollipop
Plant | Case | Salt | LCOE | LCOE_1 | LCOE_2 | LCOE_3 | CF | CF_1 | CF_2 | CF_3 | Par | Par_1 | Par_2 | Par_3 | F_pipe | F_tank | E_net | eta_f | eta_t | eta_pb | ef_total | ef_total_1 | ef_total_2 | ef_total_3 | LCOE_bc | LCOE_o1 | LCOE_o2 | LCOE_o3 | CF_bc | CF_o1 | CF_o2 | CF_o3 | Par_bc | Par_o1 | Par_o2 | Par_o3 | eta_n | eta_n1 | eta_n2 | eta_n3 | SM_o1 | SM_o2 | SM_o3 | TES_o1 | TES_o2 | TES_o3 | P_b_n1 | P_b_n2 | P_b_n3 | T_f_n1 | T_f_n2 | T_f_n3
PTC - Oil | Case Id 1 | HTF2 | 115.6448 | 96.4403 | 90.609 | 90.609 | 44.3875 | 70.5381 | 75.5967 | 75.5967 | 49.4877 | 75.7966 | 71.873 | 71.873 | 0 | 0.85789 | 583.2512 | 49.0776 | 17.8025 | 38.8075 | 17.8025 | 16.2422 | 16.2951 | 16.2951 | 1 | 0.83394 | 0.78351 | 0.78351 | 1 | 1.5891 | 1.7031 | 1.7031 | 1 | 1.5316 | 1.4523 | 1.4523 | 1 | 0.91236 | 0.91533 | 0.91533 | 1.7433 | 1.7713 | 1.7713 | 1.3364 | 1.4645 | 1.4645 | 1 | 0.60002 | 0.60002 | 1 | 1 | 1
PTC - Oil | Case Id 2 | HTF3 | 116.0301 | 96.9209 | 90.861 | 90.861 | 44.4372 | 70.3558 | 75.6644 | 75.6644 | 49.2855 | 75.1429 | 71.462 | 71.462 | 0 | 0.75053 | 583.9055 | 49.072 | 17.8224 | 38.8097 | 17.8224 | 16.3541 | 16.2026 | 16.2026 | 1.0033 | 0.83809 | 0.78569 | 0.78569 | 1.0011 | 1.585 | 1.7046 | 1.7046 | 0.99591 | 1.5184 | 1.444 | 1.444 | 1.0011 | 0.91864 | 0.91013 | 0.91013 | 1.7268 | 1.7831 | 1.7831 | 1.3509 | 1.4452 | 1.4452 | 1 | 0.6003 | 0.6003 | 1 | 1 | 1
PTC - Oil | Case Id 3 | HTF6 | 124.6879 | 104.2963 | 96.6406 | 96.6406 | 44.2525 | 70.8419 | 75.1189 | 75.1189 | 50.3704 | 78.8114 | 73.9696 | 73.9696 | 0 | 1.2072 | 581.4784 | 49.0802 | 17.7484 | 38.8053 | 17.7484 | 16.0109 | 16.0858 | 16.0858 | 1.0782 | 0.90187 | 0.83567 | 0.83567 | 0.99696 | 1.596 | 1.6923 | 1.6923 | 1.0178 | 1.5925 | 1.4947 | 1.4947 | 0.99696 | 0.89937 | 0.90357 | 0.90357 | 1.7761 | 1.783 | 1.783 | 1.3455 | 1.419 | 1.419 | 1 | 0.60005 | 0.60005 | 1 | 1 | 1
PTC - Oil | Case Id 4 | HTF7 | 123.4588 | 101.5507 | 94.115 | 94.115 | 44.3625 | 70.9822 | 75.416 | 75.4166 | 49.5628 | 75.1404 | 71.1806 | 71.1803 | 0 | 0.91128 | 582.9233 | 49.0778 | 17.7925 | 38.8065 | 17.7925 | 16.0796 | 16.1496 | 16.1496 | 1.0676 | 0.87813 | 0.81383 | 0.81383 | 0.99944 | 1.5991 | 1.699 | 1.6991 | 1.0015 | 1.5184 | 1.4384 | 1.4383 | 0.99944 | 0.90323 | 0.90715 | 0.90715 | 1.772 | 1.783 | 1.783 | 1.3378 | 1.4139 | 1.414 | 1 | 0.60002 | 0.60002 | 1 | 1 | 1
PTC - Oil | Case Id 5 | HTF8 | 124.3092 | 103.0412 | 95.8355 | 95.8355 | 44.3727 | 70.7003 | 75.7127 | 75.7127 | 49.5495 | 74.6742 | 71.3647 | 71.3644 | 0 | 0.89351 | 583.0572 | 49.0775 | 17.7965 | 38.8067 | 17.7965 | 16.434 | 16.2129 | 16.2129 | 1.0749 | 0.89101 | 0.82871 | 0.82871 | 0.99967 | 1.5928 | 1.7057 | 1.7057 | 1.0012 | 1.5089 | 1.4421 | 1.4421 | 0.99967 | 0.92313 | 0.91071 | 0.91071 | 1.7268 | 1.783 | 1.783 | 1.3859 | 1.4507 | 1.4507 | 1 | 0.60011 | 0.6001 | 1 | 1 | 1
PTC | Case Id 6 | HTF2 | 137.0183 | 91.3155 | 91.2057 | 88.603 | 33.0432 | 75.7999 | 76.7927 | 76.8161 | 73.1768 | 96.7491 | 91.7426 | 100.1682 | 41.9898 | 0.9371 | 434.1886 | 40.3274 | 14.3718 | 40.0887 | 14.3718 | 13.8135 | 13.6886 | 15.2791 | 1.1848 | 0.78962 | 0.78867 | 0.76616 | 0.74443 | 1.7077 | 1.7301 | 1.7306 | 1.4787 | 1.955 | 1.8538 | 2.0241 | 0.80729 | 0.77593 | 0.76891 | 0.85826 | 2.3825 | 2.4442 | 2.1659 | 1.8058 | 1.8 | 1.7667 | 1 | 1.0468 | 1.1785 | 1.4377 | 1.4377 | 1.3135
PTC | Case Id 7 | HTF3 | 128.6564 | 89.4127 | 89.2734 | 86.3536 | 35.3474 | 75.897 | 77.4515 | 79.6559 | 30.567 | 50.4135 | 51.7342 | 62.6983 | 0.08159 | 1.0857 | 464.4656 | 39.3149 | 15.3739 | 40.0399 | 15.3739 | 14.5066 | 14.274 | 15.4974 | 1.1125 | 0.77317 | 0.77196 | 0.74671 | 0.79634 | 1.7099 | 1.7449 | 1.7946 | 0.61767 | 1.0187 | 1.0454 | 1.2669 | 0.86359 | 0.81486 | 0.8018 | 0.87052 | 2.2715 | 2.3325 | 2.1667 | 1.7931 | 1.8407 | 1.8013 | 1 | 0.88185 | 0.89012 | 1.4377 | 1.4377 | 1.3172
PTC | Case Id 8 | HTF6 | 140.1312 | 95.6705 | 95.5634 | 94.2698 | 33.4693 | 75.5338 | 74.9487 | 74.7695 | 36.051 | 66.4061 | 68.2024 | 67.5066 | 3.3099 | 1.1382 | 439.7871 | 39.0636 | 14.5571 | 39.8686 | 14.5571 | 13.765 | 13.8389 | 13.8318 | 1.2117 | 0.82728 | 0.82635 | 0.81517 | 0.75403 | 1.7017 | 1.6885 | 1.6845 | 0.72848 | 1.3419 | 1.3782 | 1.3641 | 0.8177 | 0.77321 | 0.77736 | 0.77696 | 2.3825 | 2.331 | 2.3333 | 1.8734 | 1.8699 | 1.8731 | 1 | 0.89567 | 0.92295 | 1.4377 | 1.4377 | 1.4404
PTC | Case Id 9 | HTF7 | 151.6046 | 99.1874 | 99.1723 | 90.9922 | 30.8306 | 72.3076 | 72.0651 | 77.0629 | 69.7628 | 87.1911 | 82.0085 | 93.3173 | 39.2344 | 2.1606 | 405.1151 | 37.7564 | 13.4094 | 40.2578 | 13.4094 | 13.1772 | 13.2813 | 14.816 | 1.311 | 0.85769 | 0.85756 | 0.78683 | 0.69458 | 1.629 | 1.6235 | 1.7361 | 1.4097 | 1.7619 | 1.6572 | 1.8857 | 0.75323 | 0.74019 | 0.74604 | 0.83225 | 2.3825 | 2.3889 | 2.2222 | 1.8061 | 1.8067 | 1.3141 | 1 | 1.2121 | 1.0664 | 1.4377 | 1.4377 | 1.3088
PTC | Case Id 10 | HTF8 | 165.1036 | 108.2782 | 107.3989 | 97.619 | 27.9806 | 64.6205 | 65.9243 | 69.9853 | 106.8272 | 187.3499 | 170.3647 | 177.9454 | 76.5273 | 2.0409 | 367.6657 | 37.5762 | 12.1698 | 40.3467 | 12.1698 | 11.9769 | 11.9737 | 13.6977 | 1.4277 | 0.9363 | 0.9287 | 0.84413 | 0.63037 | 1.4558 | 1.4852 | 1.5767 | 2.1587 | 3.7858 | 3.4426 | 3.5958 | 0.6836 | 0.67277 | 0.67259 | 0.76943 | 2.3425 | 2.4444 | 2.2218 | 1.7799 | 1.7599 | 1.2267 | 1 | 1.3749 | 1.3498 | 1.4377 | 1.4377 | 1.3135
CRS | Case Id 11 | HTF2 | 95.0084 | 77.7403 | 77.7363 | 77.8354 | 53.8362 | 86.3443 | 86.1747 | 86.888 | 77.576 | 121.3682 | 119.3488 | 121.3661 | 0 | 0 | 707.4083 | 51.1994 | 17.0401 | 41.349 | 17.0401 | 15.5522 | 15.5217 | 15.1808 | 0.82155 | 0.67223 | 0.6722 | 0.67306 | 1.2129 | 1.9452 | 1.9414 | 1.9575 | 1.5676 | 2.4525 | 2.4117 | 2.4525 | 0.95718 | 0.8736 | 0.87188 | 0.85273 | 1.6823 | 1.6829 | 1.722 | 1.8058 | 1.8053 | 1.8052 | 1 | 0.87976 | 0.87634 | 1.4377 | 1.4377 | 1.4374
CRS | Case Id 12 | HTF3 | 95.2353 | 77.8286 | 77.8084 | 77.8022 | 53.8434 | 87.4513 | 87.3158 | 87.3309 | 72.2962 | 114.0367 | 112.5798 | 112.6364 | 0 | 0 | 707.5028 | 51.1269 | 17.0424 | 41.336 | 17.0424 | 15.2792 | 15.2555 | 15.2582 | 0.82352 | 0.673 | 0.67282 | 0.67277 | 1.213 | 1.9702 | 1.9671 | 1.9675 | 1.4609 | 2.3043 | 2.2749 | 2.276 | 0.9573 | 0.85826 | 0.85693 | 0.85708 | 1.722 | 1.722 | 1.722 | 1.8081 | 1.806 | 1.8066 | 1 | 0.9017 | 0.90505 | 1.4377 | 1.4377 | 1.4377
CRS | Case Id 13 | HTF4 | 143.4889 | 130.9182 | 125.0755 | 120.3464 | 47.4774 | 58.6631 | 59.8557 | 77.1896 | 173.7472 | 152.4871 | 127.3592 | 229.7693 | 0 | 0 | 623.8529 | 51.3065 | 15.0274 | 44.3446 | 15.0274 | 15.4224 | 15.7374 | 13.9207 | 1.2408 | 1.1321 | 1.0815 | 1.0407 | 1.0696 | 1.3216 | 1.3485 | 1.739 | 3.5109 | 3.0813 | 2.5736 | 4.643 | 0.84412 | 0.86631 | 0.884 | 0.78195 | 1.1561 | 1.1559 | 1.6808 | 1.1005 | 1.1134 | 1.744 | 1 | 0.69848 | 0.68698 | 1.8321 | 1.8321 | 1.8321
CRS | Case Id 14 | HTF5 | 132.9519 | 118.0828 | 113.0618 | 113.0598 | 52.9368 | 83.2628 | 84.4802 | 84.4707 | 95.5365 | 152.7327 | 135.4233 | 135.5469 | 0 | 0 | 695.5893 | 51.2649 | 16.7554 | 44.3381 | 16.7554 | 15.0003 | 14.8957 | 14.894 | 1.1497 | 1.0211 | 0.97766 | 0.97765 | 1.1926 | 1.8758 | 1.9032 | 1.903 | 1.9305 | 3.0863 | 2.7365 | 2.739 | 0.94118 | 0.84259 | 0.83672 | 0.83662 | 1.6824 | 1.7098 | 1.7098 | 1.7247 | 1.7245 | 1.7245 | 1 | 0.68335 | 0.68155 | 1.8321 | 1.8321 | 1.8321
CRS | Case Id 15 | HTF6 | 105.2043 | 87.2504 | 86.7733 | 86.7733 | 50.1379 | 82.671 | 82.9059 | 82.9059 | 120.3798 | 199.3721 | 193.3213 | 193.3189 | 0 | 0 | 658.8121 | 51.1571 | 15.8695 | 41.3327 | 15.8695 | 13.7396 | 13.7784 | 13.7785 | 0.90972 | 0.75447 | 0.75034 | 0.75034 | 1.1296 | 1.8625 | 1.8678 | 1.8678 | 2.4325 | 4.0287 | 3.9065 | 3.9064 | 0.89142 | 0.77178 | 0.77396 | 0.77397 | 1.8121 | 1.8122 | 1.8122 | 1.8158 | 1.814 | 1.814 | 1 | 0.87538 | 0.87538 | 1.4377 | 1.4377 | 1.4377
CRS | Case Id 16 | HTF7 | 97.2636 | 79.9432 | 79.5005 | 79.419 | 54.0798 | 86.6974 | 82.9923 | 82.9218 | 73.2914 | 113.7386 | 109.4667 | 107.9062 | 0 | 0 | 710.6089 | 51.1803 | 17.1172 | 41.3533 | 17.1172 | 15.597 | 16.4753 | 16.3883 | 0.84106 | 0.69128 | 0.68745 | 0.68675 | 1.2184 | 1.9532 | 1.8697 | 1.8681 | 1.481 | 2.2983 | 2.212 | 2.1805 | 0.96151 | 0.87611 | 0.92545 | 0.92056 | 1.6839 | 1.5056 | 1.5099 | 1.7526 | 1.5766 | 1.5907 | 1 | 1.5902 | 1.3683 | 1.4377 | 1.4377 | 1.4377
CRS | Case Id 17 | HTF8 | 96.4073 | 79.1778 | 78.4229 | 78.4229 | 54.1606 | 86.9536 | 83.5679 | 83.5693 | 71.6365 | 110.9177 | 105.5858 | 105.6036 | 0 | 0 | 711.6706 | 51.168 | 17.1428 | 41.3594 | 17.1428 | 15.643 | 16.5138 | 16.5141 | 0.83365 | 0.68466 | 0.67814 | 0.67814 | 1.2202 | 1.959 | 1.8827 | 1.8827 | 1.4476 | 2.2413 | 2.1336 | 2.1339 | 0.96294 | 0.8787 | 0.92761 | 0.92763 | 1.6839 | 1.5099 | 1.5099 | 1.7983 | 1.7009 | 1.7007 | 1 | 1.5497 | 1.5534 | 1.4377 | 1.4377 | 1.4377