## Hoja1
TIPO DE INTEGRACION |  | TES |  | DESCARGA | [8 empty] | CARGA | [15 empty] | eta_TES | xi_TES | CARGA HP+EH | [5 empty] | Xd_TES [MW] | ADICIONALES |  |  | RTE_exergía | COSTO Ex.
|  |  |  | T_salt_max [C] | T_salt_min [C] | eta_H2P | w [kJ/kg] | xi_H2P | xi_HX | m_dot_H2P [kg/s] | m_dot_salt [kg/s] | MWth_salt [MW] | P_max_P2H [kPa] | P_min_P2H [kPa] | r_P2H | x_t out | COEP_P2H | COP_P2H | w_P2H [kJ/kg] | Pot_inP2H [MW] | m_dot_P2H [kg/s] | V_dot_P2H [m^3/s] | m_dot_salt [kg/s] | xi_HX | rho_P [MW/(m^3/s)] | rho_E [kWh/m^3] | Costo salt_1 [$] | Costo salt_2 [$] |  |  | w_EH [kJ/kg] | xi_EH | w_total [kJ/kg] | COEP_P2H-EH | Pot_net_inHP [MW] | Pot_net_inEH [MW] |  | xi_motor_HP | xi_gen | xi_trans |  |  | 150
1 | WSC-HP_CO2 | 1 | 60%NaNO3+40%KNO3 | 553 | 299.0238 | 0.41232 | 1129.2185 | 0.74881 | 0.94359 | 135.5323 | 960.8789 | 371.1793 | 20000 | 3164 | 6.321 | 0.7774 | 0.7619 | 1.294 | 252 | 287.1 | 1139.07 | 38.44 | 960.9 | 0.9907 | 3.903 | 181.16 | 19640000 | 26010000 | 0.9989 | 0.999 | [6 empty] | 9.9186 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.51697 | 1.9344
|  | 2 | 30%LiNO3+57%KNO3+13%NaNO3 | 553 | 299.8029 | 0.41232 | 1129.2185 | 0.74881 | 0.94367 | 135.5323 | 893.8843 | 371.1794 | 20000 | 3185 | 6.279 | 0.7772 | 0.7619 | 1.294 | 251.4 | 287.2 | 1142.57 | 38.35 | 893.9 | 0.9907 | 3.911 | 205.53 | 40320000 | 52020000 | 0.999 | 0.9991 | [6 empty] | 9.8919 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.51707 | 1.934
|  | 3 | 33.4%Na2CO3+34.5%K2CO3+32.1%Li2CO3 | 553 | 430 | 0.41232 | 1129.2185 | 0.74881 | 0.88478 | 135.5323 | 1685.8763 | 371.1794 | 8000 | 3420 | 2.34 | 0.9675 | 0.7495 | 1.193 | 128.9 | 311.6 | 2417 | 94.39 | 1686 | 0.9905 | 1.589 | 123.1 | 106200000 | 72860000 | 0.9985 | 0.9985 | [6 empty] | 18.7411 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.47652 | 2.0985
|  | 4 | 37.5%MgCl2+62.5%KCl | 553 | 456 | 0.41232 | 1129.2185 | 0.74881 | 0.87545 | 135.5323 | 3715.1381 | 371.1794 | 6700 | 3433 | 1.951 | 0.996 | 0.7458 | 1.175 | 103.4 | 316.8 | 3063 | 123.9 | 3715 | 0.9906 | 1.211 | 53.97 | 32770000 | 15630000 | 0.9975 | 0.9976 | [6 empty] | 20.2295 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.4688 | 2.1331
|  | 5 | 7.5%NaCl+23.9%KCl+68.6%ZnCl2 | 553 | 299.8029 | 0.41232 | 1129.2185 | 0.74881 | 0.94367 | 135.5323 | 1593.4461 | 371.1794 | 20000 | 3184 | 6.282 | 0.7772 | 0.7619 | 1.294 | 251.4 | 287.3 | 1142.57 | 38.37 | 1593 | 0.9907 | 3.91 | 134.76 | 32120000 | 46830000 | 0.9987 | 0.9988 | [6 empty] | 9.9339 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.51691 | 1.9346
TIPO DE INTEGRACION |  | TES |  | DESCARGA | [8 empty] | CARGA | [15 empty] | eta_TES | xi_TES | CARGA HP+EH | [5 empty] | Xd_TES [MW] | ADICIONALES |  |  | RTE_exergía | COSTO Ex.
|  |  |  | T_salt_max [C] | T_salt_min [C] | eta_H2P | w [kJ/kg] | xi_H2P | xi_HX | m_dot_H2P [kg/s] | m_dot_salt [kg/s] | MWth_salt [MW] | P_max_P2H [kPa] | P_min_P2H [kPa] | r_P2H | x_t out | COEP_P2H | COP_P2H | w_P2H [kJ/kg] | Pot_inP2H [MW] | m_dot_P2H [kg/s] | V_dot_P2H [m^3/s] | m_dot_salt [kg/s] | xi_HX | rho_P [MW/(m^3/s)] | rho_E [kWh/m^3] | Costo salt_1 [$] | Costo salt_2 [$] |  |  | w_EH [kJ/kg] | xi_EH | w_total [kJ/kg] | COEP_P2H-EH | Pot_net_inHP [MW] | Pot_net_inEH [MW] |  | xi_motor_HP | xi_gen | xi_trans
2 | WSC-HP_Air | 1 | 60%NaNO3+40%KNO3 | 553 | 299.0238 | 0.41232 | 1129.2185 | 0.74881 | 0.94359 | 135.5323 | 960.8789 | 371.1793 | 20000 | 6026 | 3.319 | 100 | 0.753 | 1.278 | 223.3 | 290.8 | 1303 | 35.45 | 960.9 | 0.9896 | 4.232 | 181.16 | 19640000 | 26010000 | 0.9989 | 0.999 | [6 empty] | 10.0742 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.51036 | 1.9594
|  | 2 | 30%LiNO3+57%KNO3+13%NaNO3 | 553 | 299.8029 | 0.41232 | 1129.2185 | 0.74881 | 0.94367 | 135.5323 | 893.8843 | 371.1794 | 20000 | 6053 | 3.304 | 100 | 0.7533 | 1.278 | 222.6 | 290.8 | 1306 | 35.44 | 893.9 | 0.9896 | 4.232 | 205.53 | 40320000 | 52020000 | 0.999 | 0.9991 | [6 empty] | 10.0474 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.51066 | 1.9582
|  | 3 | 33.4%Na2CO3+34.5%K2CO3+32.1%Li2CO3 | 553 | 430 | 0.41232 | 1129.2185 | 0.74881 | 0.88478 | 135.5323 | 1685.8763 | 371.1794 | 20000 | 11681 | 1.712 | 100 | 0.7811 | 1.243 | 113.6 | 299 | 2633 | 45.75 | 1686 | 0.9907 | 3.279 | 123.12 | 106200000 | 72860000 | 0.9985 | 0.9985 | [6 empty] | 18.7146 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.49672 | 2.0132
|  | 4 | 37.5%MgCl2+62.5%KCl | 553 | 456 | 0.41232 | 1129.2185 | 0.74881 | 0.87545 | 135.5323 | 3715.1381 | 371.1794 | 20000 | 13124 | 1.524 | 100 | 0.7804 | 1.229 | 91.04 | 302.7 | 3325 | 53.38 | 3715 | 0.9907 | 2.81 | 53.97 | 32770000 | 15630000 | 0.9975 | 0.9976 | [6 empty] | 20.2164 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.49059 | 2.0383
|  | 5 | 7.5%NaCl+23.9%KCl+68.6%ZnCl2 | 553 | 299.8029 | 0.41232 | 1129.2185 | 0.74881 | 0.94367 | 135.5323 | 1593.4461 | 371.1794 | 20000 | 6051 | 3.305 | 100 | 0.7533 | 1.278 | 222.7 | 290.9 | 1306 | 35.45 | 1593 | 0.9896 | 4.231 | 134.76 | 32120000 | 46830000 | 0.9987 | 0.9988 | [6 empty] | 10.0895 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.51051 | 1.9588
TIPO DE INTEGRACION |  | TES |  | DESCARGA | [8 empty] | CARGA | [15 empty] | eta_TES | xi_TES | CARGA HP+EH | [5 empty] | Xd_TES [MW] | ADICIONALES |  |  | RTE_exergía | COSTO Ex.
|  |  |  | T_salt_max [C] | T_salt_min [C] | eta_H2P | w [kJ/kg] | xi_H2P | xi_HX | m_dot_H2P [kg/s] | m_dot_salt [kg/s] | MWth_salt [MW] | P_max_P2H [kPa] | P_min_P2H [kPa] | r_P2H | x_t out | COEP_P2H | COP_P2H | w_P2H [kJ/kg] | Pot_inP2H [MW] | m_dot_P2H [kg/s] | V_dot_P2H [m^3/s] | m_dot_salt [kg/s] | xi_HX | rho_P [MW/(m^3/s)] | rho_E [kWh/m^3] | Costo salt_1 [$] | Costo salt_2 [$] |  |  | w_EH [kJ/kg] | xi_EH | w_total [kJ/kg] | COEP_P2H-EH | Pot_net_inHP [MW] | Pot_net_inEH [MW] |  | xi_motor_HP | xi_gen | xi_trans
3 | WSC-HP_Argon | 1 | 60%NaNO3+40%KNO3 | 553 | 299.0238 | 0.41232 | 1129.2185 | 0.74881 | 0.94359 | 135.5323 | 960.8789 | 371.1793 | 20000 | 8973 | 2.229 | 100 | 0.7544 | 1.282 | 107.6 | 289.9 | 2696 | 35.72 | 960.9 | 0.9908 | 4.199 | 181.16 | 19640000 | 26010000 | 0.9989 | 0.999 | [6 empty] | 9.9045 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.51193 | 1.9534
|  | 2 | 30%LiNO3+57%KNO3+13%NaNO3 | 553 | 299.8029 | 0.41232 | 1129.2185 | 0.74881 | 0.94367 | 135.5323 | 893.8843 | 371.1794 | 20000 | 9000 | 2.222 | 100 | 0.7547 | 1.282 | 107.2 | 289.9 | 2704 | 35.77 | 893.9 | 0.9908 | 4.193 | 205.53 | 40320000 | 52020000 | 0.999 | 0.9991 | [6 empty] | 9.8777 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.51223 | 1.9522
|  | 3 | 33.4%Na2CO3+34.5%K2CO3+32.1%Li2CO3 | 553 | 430 | 0.41232 | 1129.2185 | 0.74881 | 0.88478 | 135.5323 | 1685.8763 | 371.1794 | 20000 | 14046 | 1.424 | 100 | 0.7817 | 1.245 | 54.01 | 298.7 | 5531 | 57.94 | 1686 | 0.9908 | 2.589 | 123.12 | 106200000 | 72860000 | 0.9985 | 0.9985 | [6 empty] | 18.7013 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.49715 | 2.0115
|  | 4 | 37.5%MgCl2+62.5%KCl | 553 | 456 | 0.41232 | 1129.2185 | 0.74881 | 0.87545 | 135.5323 | 3715.1381 | 371.1794 | 20000 | 15177 | 1.318 | 100 | 0.7808 | 1.23 | 43.19 | 302.5 | 7004 | 70.52 | 3715 | 0.9908 | 2.127 | 53.97 | 32770000 | 15630000 | 0.9975 | 0.9976 | [6 empty] | 20.2033 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.4909 | 2.0371
|  | 5 | 7.5%NaCl+23.9%KCl+68.6%ZnCl2 | 553 | 299.8029 | 0.41232 | 1129.2185 | 0.74881 | 0.94367 | 135.5323 | 1593.4461 | 371.1794 | 20000 | 8998 | 2.223 | 100 | 0.7547 | 1.282 | 107.3 | 290 | 2704 | 35.78 | 1593 | 0.9908 | 4.193 | 134.76 | 32120000 | 46830000 | 0.9987 | 0.9988 | [6 empty] | 9.9198 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.51208 | 1.9528
TIPO DE INTEGRACION |  | TES |  | DESCARGA | [8 empty] | CARGA | [15 empty] | eta_TES | xi_TES | CARGA HP+EH | [5 empty] | Xd_TES [MW] | ADICIONALES |  |  | RTE_exergía | COSTO Ex.
|  |  |  | T_salt_max [C] | T_salt_min [C] | eta_H2P | w [kJ/kg] | xi_H2P | xi_HX | m_dot_H2P [kg/s] | m_dot_salt [kg/s] | MWth_salt [MW] | P_max_P2H [kPa] | P_min_P2H [kPa] | r_P2H | x_t out | COEP_P2H | COP_P2H | w_P2H [kJ/kg] | Pot_inP2H [MW] | m_dot_P2H [kg/s] | V_dot_P2H [m^3/s] | m_dot_salt [kg/s] | xi_HX | rho_P [MW/(m^3/s)] | rho_E [kWh/m^3] | Costo salt_1 [$] | Costo salt_2 [$] |  |  | w_EH [kJ/kg] | xi_EH | w_total [kJ/kg] | COEP_P2H-EH | Pot_net_inHP [MW] | Pot_net_inEH [MW] |  | xi_motor_HP | xi_gen | xi_trans
4 | WSC-HP_CO2+EH | 1 | 60%NaNO3+40%KNO3 | 553 | 299.0238 | 0.41232 | 1129.2185 | 0.74881 | 0.94359 | 135.5323 | 960.8789 | 371.1793 | 12200 | 3410 | 3.578 | 0.8742 | 0.7296 | 1.292 | 160.4 | 317 | 1166 | 36.61 | 960.9 | 0.9875 | 4.097 | 181.16 | 19640000 | 26010000 | 0.9989 | 0.999 | 135.2 | 0.6312 | 329.9 | 0.6836 | 187 | 130 | 10.3711 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.46819 | 2.1359
|  | 2 | 30%LiNO3+57%KNO3+13%NaNO3 | 553 | 299.8029 | 0.41232 | 1129.2185 | 0.74881 | 0.94367 | 135.5323 | 893.8843 | 371.1794 | 12200 | 3432 | 3.554 | 0.874 | 0.7295 | 1.291 | 159.7 | 316.9 | 1176 | 36.72 | 893.9 | 0.9875 | 4.085 | 205.53 | 40320000 | 52020000 | 0.999 | 0.9991 | 144.5 | 0.6312 | 354.6 | 0.684 | 187.8 | 129.1 | 10.3444 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.46856 | 2.1342
|  | 3 | 33.4%Na2CO3+34.5%K2CO3+32.1%Li2CO3 | 553 | 430 | 0.41232 | 1129.2185 | 0.74881 | 0.88478 | 135.5323 | 1685.8763 | 371.1794 | 4400 | 3335 | 1.319 | 100 | 0.6798 | 1.119 | 38.79 | 360.5 | 2443 | 98.38 | 1686 | 0.9875 | 1.525 | 123.12 | 106200000 | 72860000 | 0.9985 | 0.9985 | 157.6 | 0.6312 | 213.8 | 0.6418 | 94.77 | 265.7 | 19.1386 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.41196 | 2.4274
|  | 5 | 7.5%NaCl+23.9%KCl+68.6%ZnCl2 | 553 | 299.8029 | 0.41232 | 1129.2185 | 0.74881 | 0.94367 | 135.5323 | 1593.4461 | 371.1794 | 12200 | 3431 | 3.556 | 0.874 | 0.7295 | 1.291 | 159.8 | 317 | 1176 | 36.73 | 1593 | 0.9875 | 4.084 | 134.76 | 32120000 | 46830000 | 0.9987 | 0.9988 | 81.06 | 0.6312 | 198.9 | 0.684 | 187.8 | 129.2 | 10.3864 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.46842 | 2.1349
TIPO DE INTEGRACION |  | TES |  | DESCARGA | [8 empty] | CARGA | [15 empty] | eta_TES | xi_TES | CARGA HP+EH | [5 empty] | Xd_TES [MW] | ADICIONALES |  |  | RTE_exergía | COSTO Ex.
|  |  |  | T_salt_max [C] | T_salt_min [C] | eta_H2P | w [kJ/kg] | xi_H2P | xi_HX | m_dot_H2P [kg/s] | m_dot_salt [kg/s] | MWth_salt [MW] | P_max_P2H [kPa] | P_min_P2H [kPa] | r_P2H | x_t out | COEP_P2H | COP_P2H | w_P2H [kJ/kg] | Pot_inP2H [MW] | m_dot_P2H [kg/s] | V_dot_P2H [m^3/s] | m_dot_salt [kg/s] | xi_HX | rho_P [MW/(m^3/s)] | rho_E [kWh/m^3] | Costo salt_1 [$] | Costo salt_2 [$] |  |  | w_EH [kJ/kg] | xi_EH | w_total [kJ/kg] | COEP_P2H-EH | Pot_net_inHP [MW] | Pot_net_inEH [MW] |  | xi_motor_HP | xi_gen | xi_trans
5 | Brayton_PC-HP_CO2 | 1 | 60%NaNO3+40%KNO3 | 553 | 467.3249 | 0.36029 | 71.0741 | 0.58073 | 0.98201 | 2153.3249 | 3229.0595 | 424.7879 | 6100 | 3379.15 | 1.805 | 100 | 0.7439 | 1.166 | 92 | 365.004 | 3967.228 | 165.725 | 3229.077 | 0.9906 | 0.9051 | 61.18 | 66640000 | 29800000 | 0.9978 | 0.9978 | [6 empty] | 4.4043 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.40687 | 2.4578
|  | 2 | 30%LiNO3+57%KNO3+13%NaNO3 | 553 | 467.31 | 0.36029 | 71.0741 | 0.58073 | 0.98201 | 2153.3249 | 3022.7236 | 424.7879 | 6100 | 3379.08 | 1.805 | 100 | 0.7439 | 1.166 | 92.01 | 364.952 | 3966.543 | 165.699 | 3022.724 | 0.9906 | 0.9053 | 69.63 | 136300000 | 59600000 | 0.9979 | 0.9979 | [6 empty] | 4.3889 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.40691 | 2.4576
|  | 3 | 33.4%Na2CO3+34.5%K2CO3+32.1%Li2CO3 | 553 | 468.7778 | 0.36029 | 71.0741 | 0.58073 | 0.98146 | 2153.3249 | 2817.685 | 424.7879 | 6100 | 3413.76 | 1.787 | 100 | 0.743 | 1.164 | 90.6 | 365.513 | 4034.528 | 167.187 | 2817.685 | 0.9906 | 0.8972 | 84.33 | 177500000 | 83420000 | 0.9981 | 0.9981 | [6 empty] | 4.4422 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.40627 | 2.4614
|  | 4 | 37.5%MgCl2+62.5%KCl | 553 | 478.9354 | 0.36029 | 71.0741 | 0.58073 | 0.97767 | 2153.3249 | 5568.3205 | 424.7879 | 4900 | 2933.76 | 1.67 | 100 | 0.7456 | 1.164 | 79.64 | 365.995 | 4595.502 | 224.745 | 5568.321 | 0.9906 | 0.6674 | 41.23 | 49110000 | 17890000 | 0.9972 | 0.9972 | [6 empty] | 5.1351 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.40575 | 2.4646
|  | 5 | 7.5%NaCl+23.9%KCl+68.6%ZnCl2 | 553 | 467.31 | 0.36029 | 71.0741 | 0.58073 | 0.98201 | 2153.3249 | 5388.3333 | 424.7879 | 6100 | 3378.12 | 1.806 | 100 | 0.7439 | 1.166 | 92.05 | 365.115 | 3966.566 | 165.739 | 5388.333 | 0.9906 | 0.905 | 45.67 | 108600000 | 53660000 | 0.9974 | 0.9975 | [6 empty] | 4.4473 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.40675 | 2.4585
TIPO DE INTEGRACION |  | TES |  | DESCARGA | [8 empty] | CARGA | [15 empty] | eta_TES | xi_TES | CARGA HP+EH | [5 empty] | Xd_TES [MW] | ADICIONALES |  |  | RTE_exergía | COSTO Ex.
|  |  |  | T_salt_max [C] | T_salt_min [C] | eta_H2P | w [kJ/kg] | xi_H2P | xi_HX | m_dot_H2P [kg/s] | m_dot_salt [kg/s] | MWth_salt [MW] | P_max_P2H [kPa] | P_min_P2H [kPa] | r_P2H | x_t out | COEP_P2H | COP_P2H | w_P2H [kJ/kg] | Pot_inP2H [MW] | m_dot_P2H [kg/s] | V_dot_P2H [m^3/s] | m_dot_salt [kg/s] | xi_HX | rho_P [MW/(m^3/s)] | rho_E [kWh/m^3] | Costo salt_1 [$] | Costo salt_2 [$] |  |  | w_EH [kJ/kg] | xi_EH | w_total [kJ/kg] | COEP_P2H-EH | Pot_net_inHP [MW] | Pot_net_inEH [MW] |  | xi_motor_HP | xi_gen | xi_trans
6 | Brayton_PC-HP_Air | 1 | 60%NaNO3+40%KNO3 | 553 | 467.3249 | 0.36029 | 71.0741 | 0.58073 | 0.98201 | 2153.3249 | 3229.0595 | 424.7879 | 20000 | 13794 | 1.45 | 100 | 0.7786 | 1.221 | 81.08 | 348.7 | 4300 | 66.75 | 3229.08 | 0.9907 | 2.247 | 61.18 | 66640000 | 29800000 | 0.9978 | 0.9978 | [6 empty] | 4.3896 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.42589 | 2.348
|  | 2 | 30%LiNO3+57%KNO3+13%NaNO3 | 553 | 467.31 | 0.36029 | 71.0741 | 0.58073 | 0.98201 | 2153.3249 | 3022.7236 | 424.7879 | 20000 | 13793 | 1.45 | 100 | 0.7786 | 1.221 | 81.09 | 348.6 | 4299 | 66.74 | 3022.72 | 0.9907 | 2.247 | 69.63 | 136300000 | 59600000 | 0.9979 | 0.9979 | [6 empty] | 4.3742 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.42593 | 2.3478
|  | 3 | 33.4%Na2CO3+34.5%K2CO3+32.1%Li2CO3 | 553 | 468.7778 | 0.36029 | 71.0741 | 0.58073 | 0.98146 | 2153.3249 | 2817.685 | 424.7879 | 20000 | 13883 | 1.441 | 100 | 0.7783 | 1.22 | 79.78 | 348.9 | 4373 | 67.59 | 2817.69 | 0.9907 | 2.219 | 84.33 | 177500000 | 83420000 | 0.9981 | 0.9981 | [6 empty] | 4.4275 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.42561 | 2.3496
|  | 4 | 37.5%MgCl2+62.5%KCl | 553 | 478.9354 | 0.36029 | 71.0741 | 0.58073 | 0.97767 | 2153.3249 | 5568.3205 | 424.7879 | 20000 | 14501 | 1.379 | 100 | 0.7752 | 1.21 | 70.89 | 351.9 | 4965 | 74.51 | 5568.32 | 0.9907 | 2.013 | 41.23 | 49110000 | 17890000 | 0.9972 | 0.9972 | [6 empty] | 5.1205 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.4219 | 2.3702
|  | 5 | 7.5%NaCl+23.9%KCl+68.6%ZnCl2 | 553 | 467.31 | 0.36029 | 71.0741 | 0.58073 | 0.98201 | 2153.3249 | 5388.3333 | 424.7879 | 20000 | 13791 | 1.45 | 100 | 0.7786 | 1.221 | 81.12 | 348.8 | 4299 | 66.75 | 5388.33 | 0.9907 | 2.247 | 45.67 | 108600000 | 53660000 | 0.9974 | 0.9975 | [6 empty] | 4.4326 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.42576 | 2.3487
TIPO DE INTEGRACION |  | TES |  | DESCARGA | [8 empty] | CARGA | [15 empty] | eta_TES | xi_TES | CARGA HP+EH | [5 empty] | Xd_TES [MW] | ADICIONALES |  |  | RTE_exergía | COSTO Ex.
|  |  |  | T_salt_max [C] | T_salt_min [C] | eta_H2P | w [kJ/kg] | xi_H2P | xi_HX | m_dot_H2P [kg/s] | m_dot_salt [kg/s] | MWth_salt [MW] | P_max_P2H [kPa] | P_min_P2H [kPa] | r_P2H | x_t out | COEP_P2H | COP_P2H | w_P2H [kJ/kg] | Pot_inP2H [MW] | m_dot_P2H [kg/s] | V_dot_P2H [m^3/s] | m_dot_salt [kg/s] | xi_HX | rho_P [MW/(m^3/s)] | rho_E [kWh/m^3] | Costo salt_1 [$] | Costo salt_2 [$] |  |  | w_EH [kJ/kg] | xi_EH | w_total [kJ/kg] | COEP_P2H-EH | Pot_net_inHP [MW] | Pot_net_inEH [MW] |  | xi_motor_HP | xi_gen | xi_trans
7 | Brayton_PC-HP_Argon | 1 | 60%NaNO3+40%KNO3 | 553 | 467.3249 | 0.36029 | 71.0741 | 0.58073 | 0.98201 | 2153.3249 | 3229.0595 | 424.7879 | 20000 | 15685 | 1.275 | 100 | 0.7789 | 1.221 | 38.43 | 348.5 | 9070 | 89.79 | 3229 | 0.9907 | 1.671 | 61.18 | 66640000 | 29800000 | 0.9978 | 0.9978 | [6 empty] | 4.3896 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.42605 | 2.3471
|  | 2 | 30%LiNO3+57%KNO3+13%NaNO3 | 553 | 467.31 | 0.36029 | 71.0741 | 0.58073 | 0.98201 | 2153.3249 | 3022.7236 | 424.7879 | 20000 | 15685 | 1.275 | 100 | 0.7789 | 1.221 | 38.43 | 348.5 | 9069 | 89.77 | 3023 | 0.9907 | 1.671 | 69.63 | 136300000 | 59600000 | 0.9979 | 0.9979 | [6 empty] | 4.3742 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.4261 | 2.3469
|  | 3 | 33.4%Na2CO3+34.5%K2CO3+32.1%Li2CO3 | 553 | 468.7778 | 0.36029 | 71.0741 | 0.58073 | 0.98146 | 2153.3249 | 2817.685 | 424.7879 | 20000 | 15752 | 1.27 | 100 | 0.7785 | 1.22 | 37.8 | 348.8 | 9226 | 91.13 | 2818 | 0.9907 | 1.646 | 84.33 | 177500000 | 83420000 | 0.9981 | 0.9981 | [6 empty] | 4.4275 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.42572 | 2.349
|  | 4 | 37.5%MgCl2+62.5%KCl | 553 | 478.9354 | 0.36029 | 71.0741 | 0.58073 | 0.97767 | 2153.3249 | 5568.3205 | 424.7879 | 20000 | 16211 | 1.234 | 100 | 0.7754 | 1.211 | 33.56 | 351.9 | 10486 | 102.1 | 5568 | 0.9907 | 1.47 | 41.23 | 49110000 | 17890000 | 0.9972 | 0.9972 | [6 empty] | 5.1205 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.42201 | 2.3696
|  | 5 | 7.5%NaCl+23.9%KCl+68.6%ZnCl2 | 553 | 467.31 | 0.36029 | 71.0741 | 0.58073 | 0.98201 | 2153.3249 | 5388.3333 | 424.7879 | 20000 | 15683 | 1.275 | 100 | 0.7789 | 1.222 | 38.45 | 348.7 | 9069 | 89.78 | 5388 | 0.9907 | 1.671 | 45.67 | 108600000 | 53660000 | 0.9974 | 0.9975 | [6 empty] | 4.4326 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.42593 | 2.3478
TIPO DE INTEGRACION |  | TES |  | DESCARGA | [8 empty] | CARGA | [15 empty] | eta_TES | xi_TES | CARGA HP+EH | [5 empty] | Xd_TES [MW] | ADICIONALES |  |  | RTE_exergía | COSTO Ex.
|  |  |  | T_salt_max [C] | T_salt_min [C] | eta_H2P | w [kJ/kg] | xi_H2P | xi_HX | m_dot_H2P [kg/s] | m_dot_salt [kg/s] | MWth_salt [MW] | P_max_P2H [kPa] | P_min_P2H [kPa] | r_P2H | x_t out | COEP_P2H | COP_P2H | w_P2H [kJ/kg] | Pot_inP2H [MW] | m_dot_P2H [kg/s] | V_dot_P2H [m^3/s] | m_dot_salt [kg/s] | xi_HX | rho_P [MW/(m^3/s)] | rho_E [kWh/m^3] | Costo salt_1 [$] | Costo salt_2 [$] |  |  | w_EH [kJ/kg] | xi_EH | w_total [kJ/kg] | COEP_P2H-EH | Pot_net_inHP [MW] | Pot_net_inEH [MW] |  | xi_motor_HP | xi_gen | xi_trans
9 | Brayton_IC-HP_CO2 | 1 | 60%NaNO3+40%KNO3 | 553 | 483.6669 | 0.37336 | 59.6925 | 0.59685 | 0.98402 | 2563.8993 | 3846.9379 | 409.9164 | 4100 | 2533 | 1.619 | 100 | 0.7481 | 1.166 | 74.31 | 352.5 | 4744.19 | 270.47 | 3846.96 | 0.9906 | 0.5546 | 49.53 | 79460000 | 28770000 | 0.9974 | 0.9974 | [6 empty] | 4.1651 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.42121 | 2.3741
|  | 2 | 30%LiNO3+57%KNO3+13%NaNO3 | 553 | 483.6592 | 0.37336 | 59.6925 | 0.59685 | 0.98402 | 2563.8993 | 3604.647 | 409.9164 | 4100 | 2533 | 1.619 | 100 | 0.7481 | 1.166 | 74.3 | 352.5 | 4743.67 | 270.44 | 3604.65 | 0.9906 | 0.5547 | 56.37 | 162600000 | 57530000 | 0.9975 | 0.9976 | [6 empty] | 4.1354 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.4213 | 2.3736
|  | 3 | 33.4%Na2CO3+34.5%K2CO3+32.1%Li2CO3 | 553 | 483.6592 | 0.37336 | 59.6925 | 0.59685 | 0.98402 | 2563.8993 | 3302.5816 | 409.9164 | 4100 | 2533 | 1.619 | 100 | 0.7481 | 1.166 | 74.29 | 352.4 | 4743.65 | 270.41 | 3302.58 | 0.9906 | 0.5547 | 69.45 | 208100000 | 80520000 | 0.9978 | 0.9978 | [6 empty] | 4.1062 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.42139 | 2.3731
|  | 4 | 37.5%MgCl2+62.5%KCl | 553 | 485.6355 | 0.37336 | 59.6925 | 0.59685 | 0.9833 | 2563.8993 | 5907.8202 | 409.9164 | 4000 | 2503 | 1.598 | 100 | 0.7475 | 1.164 | 72.35 | 353.2 | 4882.39 | 282.38 | 5907.82 | 0.9906 | 0.5312 | 37.51 | 52110000 | 17270000 | 0.997 | 0.997 | [6 empty] | 4.3304 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.4204 | 2.3787
|  | 5 | 7.5%NaCl+23.9%KCl+68.6%ZnCl2 | 553 | 483.6592 | 0.37336 | 59.6925 | 0.59685 | 0.98402 | 2563.8993 | 6425.6751 | 409.9164 | 4100 | 2532 | 1.619 | 100 | 0.7482 | 1.166 | 74.34 | 352.7 | 4743.69 | 270.5 | 6425.68 | 0.9906 | 0.5545 | 36.97 | 129500000 | 51810000 | 0.997 | 0.997 | [6 empty] | 4.2231 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.4211 | 2.3747
TIPO DE INTEGRACION |  | TES |  | DESCARGA | [8 empty] | CARGA | [15 empty] | eta_TES | xi_TES | CARGA HP+EH | [5 empty] | Xd_TES [MW] | ADICIONALES |  |  | RTE_exergía | COSTO Ex.
|  |  |  | T_salt_max [C] | T_salt_min [C] | eta_H2P | w [kJ/kg] | xi_H2P | xi_HX | m_dot_H2P [kg/s] | m_dot_salt [kg/s] | MWth_salt [MW] | P_max_P2H [kPa] | P_min_P2H [kPa] | r_P2H | x_t out | COEP_P2H | COP_P2H | w_P2H [kJ/kg] | Pot_inP2H [MW] | m_dot_P2H [kg/s] | V_dot_P2H [m^3/s] | m_dot_salt [kg/s] | xi_HX | rho_P [MW/(m^3/s)] | rho_E [kWh/m^3] | Costo salt_1 [$] | Costo salt_2 [$] |  |  | w_EH [kJ/kg] | xi_EH | w_total [kJ/kg] | COEP_P2H-EH | Pot_net_inHP [MW] | Pot_net_inEH [MW] |  | xi_motor_HP | xi_gen | xi_trans
10 | Brayton_IC-HP_Air | 1 | 60%NaNO3+40%KNO3 | 553 | 483.6669 | 0.37336 | 59.6925 | 0.59685 | 0.98402 | 2563.8993 | 3846.9379 | 409.9164 | 20000 | 14798 | 1.352 | 100 | 0.7732 | 1.205 | 66.69 | 341.1 | 5114.09 | 75.7 | 3846.96 | 0.9907 | 1.981 | 49.53 | 79460000 | 28770000 | 0.9974 | 0.9974 | [6 empty] | 4.1503 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.43539 | 2.2968
|  | 2 | 30%LiNO3+57%KNO3+13%NaNO3 | 553 | 483.6592 | 0.37336 | 59.6925 | 0.59685 | 0.98402 | 2563.8993 | 3604.647 | 409.9164 | 20000 | 14798 | 1.352 | 100 | 0.7732 | 1.205 | 66.69 | 341 | 5113.52 | 75.69 | 3604.65 | 0.9907 | 1.982 | 56.37 | 162600000 | 57530000 | 0.9975 | 0.9976 | [6 empty] | 4.1207 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.43548 | 2.2963
|  | 3 | 33.4%Na2CO3+34.5%K2CO3+32.1%Li2CO3 | 553 | 483.6592 | 0.37336 | 59.6925 | 0.59685 | 0.98402 | 2563.8993 | 3302.5816 | 409.9164 | 20000 | 14799 | 1.351 | 100 | 0.7732 | 1.205 | 66.67 | 340.9 | 5113.51 | 75.69 | 3302.58 | 0.9907 | 1.982 | 69.45 | 208100000 | 80520000 | 0.9978 | 0.9978 | [6 empty] | 4.0914 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.43557 | 2.2959
|  | 4 | 37.5%MgCl2+62.5%KCl | 553 | 485.6355 | 0.37336 | 59.6925 | 0.59685 | 0.9833 | 2563.8993 | 5907.8202 | 409.9164 | 20000 | 14920 | 1.34 | 100 | 0.7723 | 1.203 | 64.97 | 341.9 | 5261.91 | 77.46 | 5907.82 | 0.9907 | 1.937 | 37.51 | 52110000 | 17270000 | 0.997 | 0.997 | [6 empty] | 4.3156 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.43439 | 2.3021
|  | 5 | 7.5%NaCl+23.9%KCl+68.6%ZnCl2 | 553 | 483.6592 | 0.37336 | 59.6925 | 0.59685 | 0.98402 | 2563.8993 | 6425.6751 | 409.9164 | 20000 | 14795 | 1.352 | 100 | 0.7732 | 1.205 | 66.72 | 341.2 | 5113.55 | 75.7 | 6425.68 | 0.9907 | 1.981 | 36.97 | 129500000 | 51810000 | 0.997 | 0.997 | [6 empty] | 4.2084 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.43522 | 2.2977
TIPO DE INTEGRACION |  | TES |  | DESCARGA | [8 empty] | CARGA | [15 empty] | eta_TES | xi_TES | CARGA HP+EH | [5 empty] | Xd_TES [MW] | ADICIONALES |  |  | RTE_exergía | COSTO Ex.
|  |  |  | T_salt_max [C] | T_salt_min [C] | eta_H2P | w [kJ/kg] | xi_H2P | xi_HX | m_dot_H2P [kg/s] | m_dot_salt [kg/s] | MWth_salt [MW] | P_max_P2H [kPa] | P_min_P2H [kPa] | r_P2H | x_t out | COEP_P2H | COP_P2H | w_P2H [kJ/kg] | Pot_inP2H [MW] | m_dot_P2H [kg/s] | V_dot_P2H [m^3/s] | m_dot_salt [kg/s] | xi_HX | rho_P [MW/(m^3/s)] | rho_E [kWh/m^3] | Costo salt_1 [$] | Costo salt_2 [$] |  |  | w_EH [kJ/kg] | xi_EH | w_total [kJ/kg] | COEP_P2H-EH | Pot_net_inHP [MW] | Pot_net_inEH [MW] |  | xi_motor_HP | xi_gen | xi_trans
11 | Brayton_IC-HP_Argon | 1 | 60%NaNO3+40%KNO3 | 553 | 483.6669 | 0.37336 | 59.6925 | 0.59685 | 0.98402 | 2563.8993 | 3846.9379 | 409.9164 | 20000 | 16428.536 | 1.2174 | 100 | 0.7733 | 1.2052 | 31.5556 | 341.0268 | 10807.1824 | 104.4816 | 3846.9582 | 0.9907 | 1.4357 | 49.5303 | 79461012.6889 | 28769961.7488 | 0.99736 | 0.9974 | [6 empty] | 4.1501 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.43545 | 2.2965
|  | 2 | 30%LiNO3+57%KNO3+13%NaNO3 | 553 | 483.6592 | 0.37336 | 59.6925 | 0.59685 | 0.98402 | 2563.8993 | 3604.647 | 409.9164 | 20000 | 16428.6969 | 1.2174 | 100 | 0.7733 | 1.2052 | 31.554 | 340.9714 | 10805.9776 | 104.4691 | 3604.647 | 0.9907 | 1.4358 | 56.3669 | 162598415.7845 | 57530416.7481 | 0.99753 | 0.99756 | [6 empty] | 4.1259 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.43552 | 2.2961
|  | 3 | 33.4%Na2CO3+34.5%K2CO3+32.1%Li2CO3 | 553 | 483.6592 | 0.37336 | 59.6925 | 0.59685 | 0.98402 | 2563.8993 | 3302.5816 | 409.9164 | 20000 | 16429.4623 | 1.2173 | 100 | 0.77329 | 1.2052 | 31.5467 | 340.8931 | 10805.9648 | 104.466 | 3302.5816 | 0.9907 | 1.4359 | 69.4549 | 208062639.9665 | 80522837.3253 | 0.99777 | 0.9978 | [6 empty] | 4.0906 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.43562 | 2.2956
|  | 4 | 37.5%MgCl2+62.5%KCl | 553 | 485.6355 | 0.37336 | 59.6925 | 0.59685 | 0.9833 | 2563.8993 | 5907.8202 | 409.9164 | 20000 | 16518.1312 | 1.2108 | 100 | 0.77234 | 1.2028 | 30.7359 | 341.8427 | 11121.9523 | 107.228 | 5907.8202 | 0.9907 | 1.3989 | 37.5052 | 52106974.3138 | 17269049.1363 | 0.99696 | 0.997 | [6 empty] | 4.3165 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.43441 | 2.302
|  | 5 | 7.5%NaCl+23.9%KCl+68.6%ZnCl2 | 553 | 483.6592 | 0.37336 | 59.6925 | 0.59685 | 0.98402 | 2563.8993 | 6425.6751 | 409.9164 | 20000 | 16426.8837 | 1.2175 | 100 | 0.77332 | 1.2052 | 31.571 | 341.157 | 10806.0077 | 104.4765 | 6425.675 | 0.9907 | 1.4357 | 36.9712 | 129541608.8835 | 51807447.5236 | 0.99695 | 0.99699 | [6 empty] | 4.2094 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.43528 | 2.2974

## Datos
TIPO DE INTEGRACION |  | TES |  | DESCARGA | [8 empty] | CARGA | [15 empty] | eta_TES | xi_TES | CARGA HP+EH | [5 empty] | Xd_TES [MW] | ADICIONALES |  |  | RTE_exergía | COSTO Ex.
|  |  |  | T_salt_max [C] | T_salt_min [C] | eta_H2P | w [kJ/kg] | xi_H2P | xi_HX | m_dot_H2P [kg/s] | m_dot_salt [kg/s] | MWth_salt [MW] | P_max_P2H [kPa] | P_min_P2H [kPa] | r_P2H | x_t out | COEP_P2H | COP_P2H | w_P2H [kJ/kg] | Pot_inP2H [MW] | m_dot_P2H [kg/s] | V_dot_P2H [m^3/s] | m_dot_salt [kg/s] | xi_HX | rho_P [MW/(m^3/s)] | rho_E [kWh/m^3] | Costo salt_1 [$] | Costo salt_2 [$] |  |  | w_EH [kJ/kg] | xi_EH | w_total [kJ/kg] | COEP_P2H-EH | Pot_net_inHP [MW] | Pot_net_inEH [MW] |  | xi_motor_HP | xi_gen | xi_trans |  |  | rho_E | 150 | 0.43929
1 | WSC-HP_CO2 | 1 | 60%NaNO3+40%KNO3 | 553 | 299.0238 | 0.41232 | 1129.2185 | 0.74881 | 0.94359 | 135.5323 | 960.8789 | 371.1793 | 20000 | 3164 | 6.321 | 0.7774 | 0.7619 | 1.294 | 252 | 287.1 | 1139.07 | 38.44 | 960.9 | 0.9907 | 3.903 | 181.16 | 19640000 | 26010000 | 0.9989 | 0.999 | [6 empty] | 9.9186 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.51697 | 1.9344 | 79.581
|  | 2 | 30%LiNO3+57%KNO3+13%NaNO3 | 553 | 299.8029 | 0.41232 | 1129.2185 | 0.74881 | 0.94367 | 135.5323 | 893.8843 | 371.1794 | 20000 | 3185 | 6.279 | 0.7772 | 0.7619 | 1.294 | 251.4 | 287.2 | 1142.57 | 38.35 | 893.9 | 0.9907 | 3.911 | 205.53 | 40320000 | 52020000 | 0.999 | 0.9991 | [6 empty] | 9.8919 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.51707 | 1.934 | 90.2864
|  | 3 | 33.4%Na2CO3+34.5%K2CO3+32.1%Li2CO3 | 553 | 430 | 0.41232 | 1129.2185 | 0.74881 | 0.88478 | 135.5323 | 1685.8763 | 371.1794 | 8000 | 3420 | 2.34 | 0.9675 | 0.7495 | 1.193 | 128.9 | 311.6 | 2417 | 94.39 | 1686 | 0.9905 | 1.589 | 123.1 | 106200000 | 72860000 | 0.9985 | 0.9985 | [6 empty] | 18.7411 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.47652 | 2.0985 | 54.0761
|  | 4 | 37.5%MgCl2+62.5%KCl | 553 | 456 | 0.41232 | 1129.2185 | 0.74881 | 0.87545 | 135.5323 | 3715.1381 | 371.1794 | 6700 | 3433 | 1.951 | 0.996 | 0.7458 | 1.175 | 103.4 | 316.8 | 3063 | 123.9 | 3715 | 0.9906 | 1.211 | 53.97 | 32770000 | 15630000 | 0.9975 | 0.9976 | [6 empty] | 20.2295 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.4688 | 2.1331 | 23.7082
|  | 5 | 7.5%NaCl+23.9%KCl+68.6%ZnCl2 | 553 | 299.8029 | 0.41232 | 1129.2185 | 0.74881 | 0.94367 | 135.5323 | 1593.4461 | 371.1794 | 20000 | 3184 | 6.282 | 0.7772 | 0.7619 | 1.294 | 251.4 | 287.3 | 1142.57 | 38.37 | 1593 | 0.9907 | 3.91 | 134.76 | 32120000 | 46830000 | 0.9987 | 0.9988 | [6 empty] | 9.9339 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.51691 | 1.9346 | 59.1981
2 | WSC-HP_Air | 1 | 60%NaNO3+40%KNO3 | 553 | 299.0238 | 0.41232 | 1129.2185 | 0.74881 | 0.94359 | 135.5323 | 960.8789 | 371.1793 | 20000 | 6026 | 3.319 | 100 | 0.753 | 1.278 | 223.3 | 290.8 | 1303 | 35.45 | 960.9 | 0.9896 | 4.232 | 181.16 | 19640000 | 26010000 | 0.9989 | 0.999 | [6 empty] | 10.0742 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.51036 | 1.9594 | 79.581
|  | 2 | 30%LiNO3+57%KNO3+13%NaNO3 | 553 | 299.8029 | 0.41232 | 1129.2185 | 0.74881 | 0.94367 | 135.5323 | 893.8843 | 371.1794 | 20000 | 6053 | 3.304 | 100 | 0.7533 | 1.278 | 222.6 | 290.8 | 1306 | 35.44 | 893.9 | 0.9896 | 4.232 | 205.53 | 40320000 | 52020000 | 0.999 | 0.9991 | [6 empty] | 10.0474 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.51066 | 1.9582 | 90.2864
|  | 3 | 33.4%Na2CO3+34.5%K2CO3+32.1%Li2CO3 | 553 | 430 | 0.41232 | 1129.2185 | 0.74881 | 0.88478 | 135.5323 | 1685.8763 | 371.1794 | 20000 | 11681 | 1.712 | 100 | 0.7811 | 1.243 | 113.6 | 299 | 2633 | 45.75 | 1686 | 0.9907 | 3.279 | 123.12 | 106200000 | 72860000 | 0.9985 | 0.9985 | [6 empty] | 18.7146 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.49672 | 2.0132 | 54.0849
|  | 4 | 37.5%MgCl2+62.5%KCl | 553 | 456 | 0.41232 | 1129.2185 | 0.74881 | 0.87545 | 135.5323 | 3715.1381 | 371.1794 | 20000 | 13124 | 1.524 | 100 | 0.7804 | 1.229 | 91.04 | 302.7 | 3325 | 53.38 | 3715 | 0.9907 | 2.81 | 53.97 | 32770000 | 15630000 | 0.9975 | 0.9976 | [6 empty] | 20.2164 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.49059 | 2.0383 | 23.7082
|  | 5 | 7.5%NaCl+23.9%KCl+68.6%ZnCl2 | 553 | 299.8029 | 0.41232 | 1129.2185 | 0.74881 | 0.94367 | 135.5323 | 1593.4461 | 371.1794 | 20000 | 6051 | 3.305 | 100 | 0.7533 | 1.278 | 222.7 | 290.9 | 1306 | 35.45 | 1593 | 0.9896 | 4.231 | 134.76 | 32120000 | 46830000 | 0.9987 | 0.9988 | [6 empty] | 10.0895 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.51051 | 1.9588 | 59.1981
3 | WSC-HP_Argon | 1 | 60%NaNO3+40%KNO3 | 553 | 299.0238 | 0.41232 | 1129.2185 | 0.74881 | 0.94359 | 135.5323 | 960.8789 | 371.1793 | 20000 | 8973 | 2.229 | 100 | 0.7544 | 1.282 | 107.6 | 289.9 | 2696 | 35.72 | 960.9 | 0.9908 | 4.199 | 181.16 | 19640000 | 26010000 | 0.9989 | 0.999 | [6 empty] | 9.9045 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.51193 | 1.9534 | 79.581
|  | 2 | 30%LiNO3+57%KNO3+13%NaNO3 | 553 | 299.8029 | 0.41232 | 1129.2185 | 0.74881 | 0.94367 | 135.5323 | 893.8843 | 371.1794 | 20000 | 9000 | 2.222 | 100 | 0.7547 | 1.282 | 107.2 | 289.9 | 2704 | 35.77 | 893.9 | 0.9908 | 4.193 | 205.53 | 40320000 | 52020000 | 0.999 | 0.9991 | [6 empty] | 9.8777 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.51223 | 1.9522 | 90.2864
|  | 3 | 33.4%Na2CO3+34.5%K2CO3+32.1%Li2CO3 | 553 | 430 | 0.41232 | 1129.2185 | 0.74881 | 0.88478 | 135.5323 | 1685.8763 | 371.1794 | 20000 | 14046 | 1.424 | 100 | 0.7817 | 1.245 | 54.01 | 298.7 | 5531 | 57.94 | 1686 | 0.9908 | 2.589 | 123.12 | 106200000 | 72860000 | 0.9985 | 0.9985 | [6 empty] | 18.7013 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.49715 | 2.0115 | 54.0849
|  | 4 | 37.5%MgCl2+62.5%KCl | 553 | 456 | 0.41232 | 1129.2185 | 0.74881 | 0.87545 | 135.5323 | 3715.1381 | 371.1794 | 20000 | 15177 | 1.318 | 100 | 0.7808 | 1.23 | 43.19 | 302.5 | 7004 | 70.52 | 3715 | 0.9908 | 2.127 | 53.97 | 32770000 | 15630000 | 0.9975 | 0.9976 | [6 empty] | 20.2033 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.4909 | 2.0371 | 23.7082
|  | 5 | 7.5%NaCl+23.9%KCl+68.6%ZnCl2 | 553 | 299.8029 | 0.41232 | 1129.2185 | 0.74881 | 0.94367 | 135.5323 | 1593.4461 | 371.1794 | 20000 | 8998 | 2.223 | 100 | 0.7547 | 1.282 | 107.3 | 290 | 2704 | 35.78 | 1593 | 0.9908 | 4.193 | 134.76 | 32120000 | 46830000 | 0.9987 | 0.9988 | [6 empty] | 9.9198 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.51208 | 1.9528 | 59.1981
4 | WSC-HP_CO2+EH | 1 | 60%NaNO3+40%KNO3 | 553 | 299.0238 | 0.41232 | 1129.2185 | 0.74881 | 0.94359 | 135.5323 | 960.8789 | 371.1793 | 12200 | 3410 | 3.578 | 0.8742 | 0.7296 | 1.292 | 160.4 | 317 | 1166 | 36.61 | 960.9 | 0.9875 | 4.097 | 181.16 | 19640000 | 26010000 | 0.9989 | 0.999 | 135.2 | 0.6312 | 329.9 | 0.6836 | 187 | 130 | 10.3711 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.46819 | 2.1359 | 79.581
|  | 2 | 30%LiNO3+57%KNO3+13%NaNO3 | 553 | 299.8029 | 0.41232 | 1129.2185 | 0.74881 | 0.94367 | 135.5323 | 893.8843 | 371.1794 | 12200 | 3432 | 3.554 | 0.874 | 0.7295 | 1.291 | 159.7 | 316.9 | 1176 | 36.72 | 893.9 | 0.9875 | 4.085 | 205.53 | 40320000 | 52020000 | 0.999 | 0.9991 | 144.5 | 0.6312 | 354.6 | 0.684 | 187.8 | 129.1 | 10.3444 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.46856 | 2.1342 | 90.2864
|  | 3 | 33.4%Na2CO3+34.5%K2CO3+32.1%Li2CO3 | 553 | 430 | 0.41232 | 1129.2185 | 0.74881 | 0.88478 | 135.5323 | 1685.8763 | 371.1794 | 4400 | 3335 | 1.319 | 100 | 0.6798 | 1.119 | 38.79 | 360.5 | 2443 | 98.38 | 1686 | 0.9875 | 1.525 | 123.12 | 106200000 | 72860000 | 0.9985 | 0.9985 | 157.6 | 0.6312 | 213.8 | 0.6418 | 94.77 | 265.7 | 19.1386 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.41196 | 2.4274 | 54.0849
|  | 5 | 7.5%NaCl+23.9%KCl+68.6%ZnCl2 | 553 | 299.8029 | 0.41232 | 1129.2185 | 0.74881 | 0.94367 | 135.5323 | 1593.4461 | 371.1794 | 12200 | 3431 | 3.556 | 0.874 | 0.7295 | 1.291 | 159.8 | 317 | 1176 | 36.73 | 1593 | 0.9875 | 4.084 | 134.76 | 32120000 | 46830000 | 0.9987 | 0.9988 | 81.06 | 0.6312 | 198.9 | 0.684 | 187.8 | 129.2 | 10.3864 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.46842 | 2.1349 | 59.1981
5 | Brayton_PC-HP_CO2 | 1 | 60%NaNO3+40%KNO3 | 553 | 467.3249 | 0.36029 | 71.0741 | 0.58073 | 0.98201 | 2153.3249 | 3229.0595 | 424.7879 | 6100 | 3379.15 | 1.805 | 100 | 0.7439 | 1.166 | 92 | 365.004 | 3967.228 | 165.725 | 3229.077 | 0.9906 | 0.9051 | 61.18 | 66640000 | 29800000 | 0.9978 | 0.9978 | [6 empty] | 4.4043 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.40687 | 2.4578 | 26.8755
|  | 2 | 30%LiNO3+57%KNO3+13%NaNO3 | 553 | 467.31 | 0.36029 | 71.0741 | 0.58073 | 0.98201 | 2153.3249 | 3022.7236 | 424.7879 | 6100 | 3379.08 | 1.805 | 100 | 0.7439 | 1.166 | 92.01 | 364.952 | 3966.543 | 165.699 | 3022.724 | 0.9906 | 0.9053 | 69.63 | 136300000 | 59600000 | 0.9979 | 0.9979 | [6 empty] | 4.3889 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.40691 | 2.4576 | 30.5875
|  | 3 | 33.4%Na2CO3+34.5%K2CO3+32.1%Li2CO3 | 553 | 468.7778 | 0.36029 | 71.0741 | 0.58073 | 0.98146 | 2153.3249 | 2817.685 | 424.7879 | 6100 | 3413.76 | 1.787 | 100 | 0.743 | 1.164 | 90.6 | 365.513 | 4034.528 | 167.187 | 2817.685 | 0.9906 | 0.8972 | 84.33 | 177500000 | 83420000 | 0.9981 | 0.9981 | [6 empty] | 4.4422 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.40627 | 2.4614 | 37.045
|  | 4 | 37.5%MgCl2+62.5%KCl | 553 | 478.9354 | 0.36029 | 71.0741 | 0.58073 | 0.97767 | 2153.3249 | 5568.3205 | 424.7879 | 4900 | 2933.76 | 1.67 | 100 | 0.7456 | 1.164 | 79.64 | 365.995 | 4595.502 | 224.745 | 5568.321 | 0.9906 | 0.6674 | 41.23 | 49110000 | 17890000 | 0.9972 | 0.9972 | [6 empty] | 5.1351 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.40575 | 2.4646 | 18.1117
|  | 5 | 7.5%NaCl+23.9%KCl+68.6%ZnCl2 | 553 | 467.31 | 0.36029 | 71.0741 | 0.58073 | 0.98201 | 2153.3249 | 5388.3333 | 424.7879 | 6100 | 3378.12 | 1.806 | 100 | 0.7439 | 1.166 | 92.05 | 365.115 | 3966.566 | 165.739 | 5388.333 | 0.9906 | 0.905 | 45.67 | 108600000 | 53660000 | 0.9974 | 0.9975 | [6 empty] | 4.4473 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.40675 | 2.4585 | 20.0622
6 | Brayton_PC-HP_Air | 1 | 60%NaNO3+40%KNO3 | 553 | 467.3249 | 0.36029 | 71.0741 | 0.58073 | 0.98201 | 2153.3249 | 3229.0595 | 424.7879 | 20000 | 13794 | 1.45 | 100 | 0.7786 | 1.221 | 81.08 | 348.7 | 4300 | 66.75 | 3229.08 | 0.9907 | 2.247 | 61.18 | 66640000 | 29800000 | 0.9978 | 0.9978 | [6 empty] | 4.3896 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.42589 | 2.348 | 26.8755
|  | 2 | 30%LiNO3+57%KNO3+13%NaNO3 | 553 | 467.31 | 0.36029 | 71.0741 | 0.58073 | 0.98201 | 2153.3249 | 3022.7236 | 424.7879 | 20000 | 13793 | 1.45 | 100 | 0.7786 | 1.221 | 81.09 | 348.6 | 4299 | 66.74 | 3022.72 | 0.9907 | 2.247 | 69.63 | 136300000 | 59600000 | 0.9979 | 0.9979 | [6 empty] | 4.3742 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.42593 | 2.3478 | 30.5875
|  | 3 | 33.4%Na2CO3+34.5%K2CO3+32.1%Li2CO3 | 553 | 468.7778 | 0.36029 | 71.0741 | 0.58073 | 0.98146 | 2153.3249 | 2817.685 | 424.7879 | 20000 | 13883 | 1.441 | 100 | 0.7783 | 1.22 | 79.78 | 348.9 | 4373 | 67.59 | 2817.69 | 0.9907 | 2.219 | 84.33 | 177500000 | 83420000 | 0.9981 | 0.9981 | [6 empty] | 4.4275 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.42561 | 2.3496 | 37.045
|  | 4 | 37.5%MgCl2+62.5%KCl | 553 | 478.9354 | 0.36029 | 71.0741 | 0.58073 | 0.97767 | 2153.3249 | 5568.3205 | 424.7879 | 20000 | 14501 | 1.379 | 100 | 0.7752 | 1.21 | 70.89 | 351.9 | 4965 | 74.51 | 5568.32 | 0.9907 | 2.013 | 41.23 | 49110000 | 17890000 | 0.9972 | 0.9972 | [6 empty] | 5.1205 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.4219 | 2.3702 | 18.1117
|  | 5 | 7.5%NaCl+23.9%KCl+68.6%ZnCl2 | 553 | 467.31 | 0.36029 | 71.0741 | 0.58073 | 0.98201 | 2153.3249 | 5388.3333 | 424.7879 | 20000 | 13791 | 1.45 | 100 | 0.7786 | 1.221 | 81.12 | 348.8 | 4299 | 66.75 | 5388.33 | 0.9907 | 2.247 | 45.67 | 108600000 | 53660000 | 0.9974 | 0.9975 | [6 empty] | 4.4326 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.42576 | 2.3487 | 20.0622
7 | Brayton_PC-HP_Argon | 1 | 60%NaNO3+40%KNO3 | 553 | 467.3249 | 0.36029 | 71.0741 | 0.58073 | 0.98201 | 2153.3249 | 3229.0595 | 424.7879 | 20000 | 15685 | 1.275 | 100 | 0.7789 | 1.221 | 38.43 | 348.5 | 9070 | 89.79 | 3229 | 0.9907 | 1.671 | 61.18 | 66640000 | 29800000 | 0.9978 | 0.9978 | [6 empty] | 4.3896 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.42605 | 2.3471 | 26.8755
|  | 2 | 30%LiNO3+57%KNO3+13%NaNO3 | 553 | 467.31 | 0.36029 | 71.0741 | 0.58073 | 0.98201 | 2153.3249 | 3022.7236 | 424.7879 | 20000 | 15685 | 1.275 | 100 | 0.7789 | 1.221 | 38.43 | 348.5 | 9069 | 89.77 | 3023 | 0.9907 | 1.671 | 69.63 | 136300000 | 59600000 | 0.9979 | 0.9979 | [6 empty] | 4.3742 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.4261 | 2.3469 | 30.5875
|  | 3 | 33.4%Na2CO3+34.5%K2CO3+32.1%Li2CO3 | 553 | 468.7778 | 0.36029 | 71.0741 | 0.58073 | 0.98146 | 2153.3249 | 2817.685 | 424.7879 | 20000 | 15752 | 1.27 | 100 | 0.7785 | 1.22 | 37.8 | 348.8 | 9226 | 91.13 | 2818 | 0.9907 | 1.646 | 84.33 | 177500000 | 83420000 | 0.9981 | 0.9981 | [6 empty] | 4.4275 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.42572 | 2.349 | 37.045
|  | 4 | 37.5%MgCl2+62.5%KCl | 553 | 478.9354 | 0.36029 | 71.0741 | 0.58073 | 0.97767 | 2153.3249 | 5568.3205 | 424.7879 | 20000 | 16211 | 1.234 | 100 | 0.7754 | 1.211 | 33.56 | 351.9 | 10486 | 102.1 | 5568 | 0.9907 | 1.47 | 41.23 | 49110000 | 17890000 | 0.9972 | 0.9972 | [6 empty] | 5.1205 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.42201 | 2.3696 | 18.1117
|  | 5 | 7.5%NaCl+23.9%KCl+68.6%ZnCl2 | 553 | 467.31 | 0.36029 | 71.0741 | 0.58073 | 0.98201 | 2153.3249 | 5388.3333 | 424.7879 | 20000 | 15683 | 1.275 | 100 | 0.7789 | 1.222 | 38.45 | 348.7 | 9069 | 89.78 | 5388 | 0.9907 | 1.671 | 45.67 | 108600000 | 53660000 | 0.9974 | 0.9975 | [6 empty] | 4.4326 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.42593 | 2.3478 | 20.0622
9 | Brayton_IC-HP_CO2 | 1 | 60%NaNO3+40%KNO3 | 553 | 483.6669 | 0.37336 | 59.6925 | 0.59685 | 0.98402 | 2563.8993 | 3846.9379 | 409.9164 | 4100 | 2533 | 1.619 | 100 | 0.7481 | 1.166 | 74.31 | 352.5 | 4744.19 | 270.47 | 3846.96 | 0.9906 | 0.5546 | 49.53 | 79460000 | 28770000 | 0.9974 | 0.9974 | [6 empty] | 4.1651 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.42121 | 2.3741 | 21.7578
|  | 2 | 30%LiNO3+57%KNO3+13%NaNO3 | 553 | 483.6592 | 0.37336 | 59.6925 | 0.59685 | 0.98402 | 2563.8993 | 3604.647 | 409.9164 | 4100 | 2533 | 1.619 | 100 | 0.7481 | 1.166 | 74.3 | 352.5 | 4743.67 | 270.44 | 3604.65 | 0.9906 | 0.5547 | 56.37 | 162600000 | 57530000 | 0.9975 | 0.9976 | [6 empty] | 4.1354 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.4213 | 2.3736 | 24.7625
|  | 3 | 33.4%Na2CO3+34.5%K2CO3+32.1%Li2CO3 | 553 | 483.6592 | 0.37336 | 59.6925 | 0.59685 | 0.98402 | 2563.8993 | 3302.5816 | 409.9164 | 4100 | 2533 | 1.619 | 100 | 0.7481 | 1.166 | 74.29 | 352.4 | 4743.65 | 270.41 | 3302.58 | 0.9906 | 0.5547 | 69.45 | 208100000 | 80520000 | 0.9978 | 0.9978 | [6 empty] | 4.1062 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.42139 | 2.3731 | 30.5084
|  | 4 | 37.5%MgCl2+62.5%KCl | 553 | 485.6355 | 0.37336 | 59.6925 | 0.59685 | 0.9833 | 2563.8993 | 5907.8202 | 409.9164 | 4000 | 2503 | 1.598 | 100 | 0.7475 | 1.164 | 72.35 | 353.2 | 4882.39 | 282.38 | 5907.82 | 0.9906 | 0.5312 | 37.51 | 52110000 | 17270000 | 0.997 | 0.997 | [6 empty] | 4.3304 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.4204 | 2.3787 | 16.4776
|  | 5 | 7.5%NaCl+23.9%KCl+68.6%ZnCl2 | 553 | 483.6592 | 0.37336 | 59.6925 | 0.59685 | 0.98402 | 2563.8993 | 6425.6751 | 409.9164 | 4100 | 2532 | 1.619 | 100 | 0.7482 | 1.166 | 74.34 | 352.7 | 4743.69 | 270.5 | 6425.68 | 0.9906 | 0.5545 | 36.97 | 129500000 | 51810000 | 0.997 | 0.997 | [6 empty] | 4.2231 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.4211 | 2.3747 | 16.2404
10 | Brayton_IC-HP_Air | 1 | 60%NaNO3+40%KNO3 | 553 | 483.6669 | 0.37336 | 59.6925 | 0.59685 | 0.98402 | 2563.8993 | 3846.9379 | 409.9164 | 20000 | 14798 | 1.352 | 100 | 0.7732 | 1.205 | 66.69 | 341.1 | 5114.09 | 75.7 | 3846.96 | 0.9907 | 1.981 | 49.53 | 79460000 | 28770000 | 0.9974 | 0.9974 | [6 empty] | 4.1503 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.43539 | 2.2968 | 21.7578
|  | 2 | 30%LiNO3+57%KNO3+13%NaNO3 | 553 | 483.6592 | 0.37336 | 59.6925 | 0.59685 | 0.98402 | 2563.8993 | 3604.647 | 409.9164 | 20000 | 14798 | 1.352 | 100 | 0.7732 | 1.205 | 66.69 | 341 | 5113.52 | 75.69 | 3604.65 | 0.9907 | 1.982 | 56.37 | 162600000 | 57530000 | 0.9975 | 0.9976 | [6 empty] | 4.1207 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.43548 | 2.2963 | 24.7625
|  | 3 | 33.4%Na2CO3+34.5%K2CO3+32.1%Li2CO3 | 553 | 483.6592 | 0.37336 | 59.6925 | 0.59685 | 0.98402 | 2563.8993 | 3302.5816 | 409.9164 | 20000 | 14799 | 1.351 | 100 | 0.7732 | 1.205 | 66.67 | 340.9 | 5113.51 | 75.69 | 3302.58 | 0.9907 | 1.982 | 69.45 | 208100000 | 80520000 | 0.9978 | 0.9978 | [6 empty] | 4.0914 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.43557 | 2.2959 | 30.5084
|  | 4 | 37.5%MgCl2+62.5%KCl | 553 | 485.6355 | 0.37336 | 59.6925 | 0.59685 | 0.9833 | 2563.8993 | 5907.8202 | 409.9164 | 20000 | 14920 | 1.34 | 100 | 0.7723 | 1.203 | 64.97 | 341.9 | 5261.91 | 77.46 | 5907.82 | 0.9907 | 1.937 | 37.51 | 52110000 | 17270000 | 0.997 | 0.997 | [6 empty] | 4.3156 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.43439 | 2.3021 | 16.4776
|  | 5 | 7.5%NaCl+23.9%KCl+68.6%ZnCl2 | 553 | 483.6592 | 0.37336 | 59.6925 | 0.59685 | 0.98402 | 2563.8993 | 6425.6751 | 409.9164 | 20000 | 14795 | 1.352 | 100 | 0.7732 | 1.205 | 66.72 | 341.2 | 5113.55 | 75.7 | 6425.68 | 0.9907 | 1.981 | 36.97 | 129500000 | 51810000 | 0.997 | 0.997 | [6 empty] | 4.2084 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.43522 | 2.2977 | 16.2404
11 | Brayton_IC-HP_Argon | 1 | 60%NaNO3+40%KNO3 | 553 | 483.6669 | 0.37336 | 59.6925 | 0.59685 | 0.98402 | 2563.8993 | 3846.9379 | 409.9164 | 20000 | 16428.536 | 1.2174 | 100 | 0.7733 | 1.2052 | 31.5556 | 341.0268 | 10807.1824 | 104.4816 | 3846.9582 | 0.9907 | 1.4357 | 49.5303 | 79461012.6889 | 28769961.7488 | 0.99736 | 0.9974 | [6 empty] | 4.1501 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.43545 | 2.2965 | 21.758
|  | 2 | 30%LiNO3+57%KNO3+13%NaNO3 | 553 | 483.6592 | 0.37336 | 59.6925 | 0.59685 | 0.98402 | 2563.8993 | 3604.647 | 409.9164 | 20000 | 16428.6969 | 1.2174 | 100 | 0.7733 | 1.2052 | 31.554 | 340.9714 | 10805.9776 | 104.4691 | 3604.647 | 0.9907 | 1.4358 | 56.3669 | 162598415.7845 | 57530416.7481 | 0.99753 | 0.99756 | [6 empty] | 4.1259 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.43552 | 2.2961 | 24.7612
|  | 3 | 33.4%Na2CO3+34.5%K2CO3+32.1%Li2CO3 | 553 | 483.6592 | 0.37336 | 59.6925 | 0.59685 | 0.98402 | 2563.8993 | 3302.5816 | 409.9164 | 20000 | 16429.4623 | 1.2173 | 100 | 0.77329 | 1.2052 | 31.5467 | 340.8931 | 10805.9648 | 104.466 | 3302.5816 | 0.9907 | 1.4359 | 69.4549 | 208062639.9665 | 80522837.3253 | 0.99777 | 0.9978 | [6 empty] | 4.0906 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.43562 | 2.2956 | 30.5106
|  | 4 | 37.5%MgCl2+62.5%KCl | 553 | 485.6355 | 0.37336 | 59.6925 | 0.59685 | 0.9833 | 2563.8993 | 5907.8202 | 409.9164 | 20000 | 16518.1312 | 1.2108 | 100 | 0.77234 | 1.2028 | 30.7359 | 341.8427 | 11121.9523 | 107.228 | 5907.8202 | 0.9907 | 1.3989 | 37.5052 | 52106974.3138 | 17269049.1363 | 0.99696 | 0.997 | [6 empty] | 4.3165 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.43441 | 2.302 | 16.4755
|  | 5 | 7.5%NaCl+23.9%KCl+68.6%ZnCl2 | 553 | 483.6592 | 0.37336 | 59.6925 | 0.59685 | 0.98402 | 2563.8993 | 6425.6751 | 409.9164 | 20000 | 16426.8837 | 1.2175 | 100 | 0.77332 | 1.2052 | 31.571 | 341.157 | 10806.0077 | 104.4765 | 6425.675 | 0.9907 | 1.4357 | 36.9712 | 129541608.8835 | 51807447.5236 | 0.99695 | 0.99699 | [6 empty] | 4.2094 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.43528 | 2.2974 | 16.2409

## Análisis Base-Sales
Discharge | Charge | Sal | RTE | r | rho_P | rho_E
RC | HPCO2 | MS 1 | 0.51697 | 6.321 | 3.903 | 79.581
RC | HPCO2 | MS 2 | 0.51707 | 6.279 | 3.911 | 90.2864
RC | HPCO2 | MS 3 | 0.47652 | 2.34 | 1.589 | 54.0761
RC | HPCO2 | MS 4 | 0.4688 | 1.951 | 1.211 | 23.7082
RC | HPCO2 | MS 5 | 0.51691 | 6.282 | 3.91 | 59.1981
RC | HPAir | MS 1 | 0.51036 | 3.319 | 4.232 | 79.581
RC | HPAir | MS 2 | 0.51066 | 3.304 | 4.232 | 90.2864
RC | HPAir | MS 3 | 0.49672 | 1.712 | 3.279 | 54.0849
RC | HPAir | MS 4 | 0.49059 | 1.524 | 2.81 | 23.7082
RC | HPAir | MS 5 | 0.51051 | 3.305 | 4.231 | 59.1981
RC | HPAr | MS 1 | 0.51193 | 2.229 | 4.199 | 79.581
RC | HPAr | MS 2 | 0.51223 | 2.222 | 4.193 | 90.2864
RC | HPAr | MS 3 | 0.49715 | 1.424 | 2.589 | 54.0849
RC | HPAr | MS 4 | 0.4909 | 1.318 | 2.127 | 23.7082
RC | HPAr | MS 5 | 0.51208 | 2.223 | 4.193 | 59.1981
RC | EHCO2 | MS 1 | 0.46819 | 3.578 | 4.097 | 79.581
RC | EHCO2 | MS 2 | 0.46856 | 3.554 | 4.085 | 90.2864
RC | EHCO2 | MS 3 | 0.41196 | 1.319 | 1.525 | 54.0849
RC | EHCO2 | MS 5 | 0.46842 | 3.556 | 4.084 | 59.1981
BPC | HPCO2 | MS 1 | 0.40687 | 1.805 | 0.9051 | 26.8755
BPC | HPCO2 | MS 2 | 0.40691 | 1.805 | 0.9053 | 30.5875
BPC | HPCO2 | MS 3 | 0.40627 | 1.787 | 0.8972 | 37.045
BPC | HPCO2 | MS 4 | 0.40575 | 1.67 | 0.6674 | 18.1117
BPC | HPCO2 | MS 5 | 0.40675 | 1.806 | 0.905 | 20.0622
BPC | HPAir | MS 1 | 0.42589 | 1.45 | 2.247 | 26.8755
BPC | HPAir | MS 2 | 0.42593 | 1.45 | 2.247 | 30.5875
BPC | HPAir | MS 3 | 0.42561 | 1.441 | 2.219 | 37.045
BPC | HPAir | MS 4 | 0.4219 | 1.379 | 2.013 | 18.1117
BPC | HPAir | MS 5 | 0.42576 | 1.45 | 2.247 | 20.0622
BPC | HPAr | MS 1 | 0.42605 | 1.275 | 1.671 | 26.8755
BPC | HPAr | MS 2 | 0.4261 | 1.275 | 1.671 | 30.5875
BPC | HPAr | MS 3 | 0.42572 | 1.27 | 1.646 | 37.045
BPC | HPAr | MS 4 | 0.42201 | 1.234 | 1.47 | 18.1117
BPC | HPAr | MS 5 | 0.42593 | 1.275 | 1.671 | 20.0622
BIC | HPCO2 | MS 1 | 0.42121 | 1.619 | 0.5546 | 21.7578
BIC | HPCO2 | MS 2 | 0.4213 | 1.619 | 0.5547 | 24.7625
BIC | HPCO2 | MS 3 | 0.42139 | 1.619 | 0.5547 | 30.5084
BIC | HPCO2 | MS 4 | 0.4204 | 1.598 | 0.5312 | 16.4776
BIC | HPCO2 | MS 5 | 0.4211 | 1.619 | 0.5545 | 16.2404
BIC | HPAir | MS 1 | 0.43539 | 1.352 | 1.981 | 21.7578
BIC | HPAir | MS 2 | 0.43548 | 1.352 | 1.982 | 24.7625
BIC | HPAir | MS 3 | 0.43557 | 1.351 | 1.982 | 30.5084
BIC | HPAir | MS 4 | 0.43439 | 1.34 | 1.937 | 16.4776
BIC | HPAir | MS 5 | 0.43522 | 1.352 | 1.981 | 16.2404
BIC | HPAr | MS 1 | 0.43545 | 1.2174 | 1.4357 | 21.758
BIC | HPAr | MS 2 | 0.43552 | 1.2174 | 1.4358 | 24.7612
BIC | HPAr | MS 3 | 0.43562 | 1.2173 | 1.4359 | 30.5106
BIC | HPAr | MS 4 | 0.43441 | 1.2108 | 1.3989 | 16.4755
BIC | HPAr | MS 5 | 0.43528 | 1.2175 | 1.4357 | 16.2409

## Análisis Exergético
System | Sal | xi_Motor | xi_P2H | xi_P2H_EH | xi_HX | xi_TES | xi_HX | xi_H2P | xi_Gen | xi_Transf | RTE | Pot_in | Pot_out | res-motor | res-HP | res-HX | res-TES | res-HX | res-dis | res-Gen | res-Trans | MOTOR | P2H | P2H-EH | HX1 | TES | HX2 | H2P | GEN | TRANSF | Xd_Total | Xd_comp | error
RC-HPCO2 | MS 1 | 0.99 | 0.7619 |  | 0.9907 | 0.999 | 0.94359 | 0.74881 | 0.99 | 0.99 | 0.51697 | 290.1535 | 150 | 287.252 | 218.8573 | 216.8219 | 216.6051 | 204.3855 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 2.9015 | 68.3947 |  | 2.0354 | 0.21682 | 12.2196 | 51.3399 | 1.5305 | 1.5152 | 140.1535 | 140.1535 | 4.0558e-16
RC-HPCO2 | MS 2 | 0.99 | 0.7619 |  | 0.9907 | 0.9991 | 0.94367 | 0.74881 | 0.99 | 0.99 | 0.51707 | 290.0981 | 150 | 287.1971 | 218.8155 | 216.7805 | 216.5854 | 204.3855 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 2.901 | 68.3816 |  | 2.035 | 0.1951 | 12.1999 | 51.3399 | 1.5305 | 1.5152 | 140.0981 | 140.0981 | 0
RC-HPCO2 | MS 3 | 0.99 | 0.7495 |  | 0.9905 | 0.9985 | 0.88478 | 0.74881 | 0.99 | 0.99 | 0.47652 | 314.779 | 150 | 311.6313 | 233.5676 | 231.3487 | 231.0017 | 204.3855 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 3.1478 | 78.0636 |  | 2.2189 | 0.34702 | 26.6162 | 51.3399 | 1.5305 | 1.5152 | 164.779 | 164.779 | 1.7248e-16
RC-HPCO2 | MS 4 | 0.99 | 0.7458 |  | 0.9906 | 0.9976 | 0.87545 | 0.74881 | 0.99 | 0.99 | 0.4688 | 319.9689 | 150 | 316.7692 | 236.2465 | 234.0257 | 233.4641 | 204.3855 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 3.1997 | 80.5227 |  | 2.2207 | 0.56166 | 29.0785 | 51.3399 | 1.5305 | 1.5152 | 169.9689 | 169.9689 | 1.6722e-16
RC-HPCO2 | MS 5 | 0.99 | 0.7619 |  | 0.9907 | 0.9988 | 0.94367 | 0.74881 | 0.99 | 0.99 | 0.51691 | 290.1852 | 150 | 287.2834 | 218.8812 | 216.8456 | 216.5854 | 204.3855 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 2.9019 | 68.4022 |  | 2.0356 | 0.26021 | 12.1999 | 51.3399 | 1.5305 | 1.5152 | 140.1852 | 140.1852 | -2.0274e-16
RC-HPAir | MS 1 | 0.99 | 0.753 |  | 0.9896 | 0.999 | 0.94359 | 0.74881 | 0.99 | 0.99 | 0.51036 | 293.9093 | 150 | 290.9702 | 219.1006 | 216.8219 | 216.6051 | 204.3855 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 2.9391 | 71.8696 |  | 2.2786 | 0.21682 | 12.2196 | 51.3399 | 1.5305 | 1.5152 | 143.9093 | 143.9093 | -1.975e-16
RC-HPAir | MS 2 | 0.99 | 0.7533 |  | 0.9896 | 0.9991 | 0.94367 | 0.74881 | 0.99 | 0.99 | 0.51066 | 293.7361 | 150 | 290.7988 | 219.0587 | 216.7805 | 216.5854 | 204.3855 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 2.9374 | 71.7401 |  | 2.2782 | 0.1951 | 12.1999 | 51.3399 | 1.5305 | 1.5152 | 143.7361 | 143.7361 | -1.9774e-16
RC-HPAir | MS 3 | 0.99 | 0.7811 |  | 0.9907 | 0.9985 | 0.88478 | 0.74881 | 0.99 | 0.99 | 0.49672 | 301.9834 | 150 | 298.9636 | 233.5205 | 231.3487 | 231.0017 | 204.3855 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 3.0198 | 65.4431 |  | 2.1717 | 0.34702 | 26.6162 | 51.3399 | 1.5305 | 1.5152 | 151.9834 | 151.9834 | 1.8701e-16
RC-HPAir | MS 4 | 0.99 | 0.7804 |  | 0.9907 | 0.9976 | 0.87545 | 0.74881 | 0.99 | 0.99 | 0.49059 | 305.7518 | 150 | 302.6943 | 236.2226 | 234.0257 | 233.4641 | 204.3855 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 3.0575 | 66.4717 |  | 2.1969 | 0.56166 | 29.0785 | 51.3399 | 1.5305 | 1.5152 | 155.7518 | 155.7518 | 1.8248e-16
RC-HPAir | MS 5 | 0.99 | 0.7533 |  | 0.9896 | 0.9988 | 0.94367 | 0.74881 | 0.99 | 0.99 | 0.51051 | 293.8244 | 150 | 290.8861 | 219.1245 | 216.8456 | 216.5854 | 204.3855 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 2.9382 | 71.7616 |  | 2.2789 | 0.26021 | 12.1999 | 51.3399 | 1.5305 | 1.5152 | 143.8244 | 143.8244 | 1.9761e-16
RC-HPAr | MS 1 | 0.99 | 0.7544 |  | 0.9908 | 0.999 | 0.94359 | 0.74881 | 0.99 | 0.99 | 0.51193 | 293.0086 | 150 | 290.0785 | 218.8352 | 216.8219 | 216.6051 | 204.3855 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 2.9301 | 71.2433 |  | 2.0133 | 0.21682 | 12.2196 | 51.3399 | 1.5305 | 1.5152 | 143.0086 | 143.0086 | 3.9748e-16
RC-HPAr | MS 2 | 0.99 | 0.7547 |  | 0.9908 | 0.9991 | 0.94367 | 0.74881 | 0.99 | 0.99 | 0.51223 | 292.8361 | 150 | 289.9078 | 218.7934 | 216.7805 | 216.5854 | 204.3855 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 2.9284 | 71.1144 |  | 2.0129 | 0.1951 | 12.1999 | 51.3399 | 1.5305 | 1.5152 | 142.8361 | 142.8361 | 1.9898e-16
RC-HPAr | MS 3 | 0.99 | 0.7817 |  | 0.9908 | 0.9985 | 0.88478 | 0.74881 | 0.99 | 0.99 | 0.49715 | 301.7212 | 150 | 298.704 | 233.4969 | 231.3487 | 231.0017 | 204.3855 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 3.0172 | 65.2071 |  | 2.1482 | 0.34702 | 26.6162 | 51.3399 | 1.5305 | 1.5152 | 151.7212 | 151.7212 | -1.8733e-16
RC-HPAr | MS 4 | 0.99 | 0.7808 |  | 0.9908 | 0.9976 | 0.87545 | 0.74881 | 0.99 | 0.99 | 0.4909 | 305.5643 | 150 | 302.5087 | 236.1988 | 234.0257 | 233.4641 | 204.3855 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 3.0556 | 66.3099 |  | 2.173 | 0.56166 | 29.0785 | 51.3399 | 1.5305 | 1.5152 | 155.5643 | 155.5643 | 1.827e-16
RC-HPAr | MS 5 | 0.99 | 0.7547 |  | 0.9908 | 0.9988 | 0.94367 | 0.74881 | 0.99 | 0.99 | 0.51208 | 292.9241 | 150 | 289.9949 | 218.8591 | 216.8456 | 216.5854 | 204.3855 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 2.9292 | 71.1357 |  | 2.0135 | 0.26021 | 12.1999 | 51.3399 | 1.5305 | 1.5152 | 142.9241 | 142.9241 | -1.9886e-16
RC-EHCO2 | MS 1 | 0.99 |  | 0.6836 | 0.9875 | 0.999 | 0.94359 | 0.74881 | 0.99 | 0.99 | 0.46819 | 320.3804 | 150 | 317.1766 | 216.8219 |  | 216.6051 | 204.3855 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 3.2038 |  | 100.3547 |  | 0.21682 | 12.2196 | 51.3399 | 1.5305 | 1.5152 | 170.3804 | 170.3804 | 0
RC-EHCO2 | MS 2 | 0.99 |  | 0.684 | 0.9875 | 0.9991 | 0.94367 | 0.74881 | 0.99 | 0.99 | 0.46856 | 320.1319 | 150 | 316.9306 | 216.7805 |  | 216.5854 | 204.3855 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 3.2013 |  | 100.1501 |  | 0.1951 | 12.1999 | 51.3399 | 1.5305 | 1.5152 | 170.1319 | 170.1319 | 1.6706e-16
RC-EHCO2 | MS 3 | 0.99 |  | 0.6418 | 0.9875 | 0.9985 | 0.88478 | 0.74881 | 0.99 | 0.99 | 0.41196 | 364.1097 | 150 | 360.4686 | 231.3487 |  | 231.0017 | 204.3855 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 3.6411 |  | 129.1198 |  | 0.34702 | 26.6162 | 51.3399 | 1.5305 | 1.5152 | 214.1097 | 214.1097 | 1.3274e-16
RC-EHCO2 | MS 5 | 0.99 |  | 0.684 | 0.9875 | 0.9988 | 0.94367 | 0.74881 | 0.99 | 0.99 | 0.46842 | 320.228 | 150 | 317.0258 | 216.8456 |  | 216.5854 | 204.3855 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 3.2023 |  | 100.1801 |  | 0.26021 | 12.1999 | 51.3399 | 1.5305 | 1.5152 | 170.228 | 170.228 | 3.3393e-16
BPC-HPCO2 | MS 1 | 0.99 | 0.7439 |  | 0.9906 | 0.9978 | 0.98201 | 0.58073 | 0.99 | 0.99 | 0.40687 | 368.6725 | 150 | 364.9858 | 271.513 | 268.9607 | 268.369 | 263.5407 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 3.6867 | 93.4729 |  | 2.5522 | 0.59171 | 4.8283 | 110.4951 | 1.5305 | 1.5152 | 218.6725 | 218.6725 | -1.2997e-16
BPC-HPCO2 | MS 2 | 0.99 | 0.7439 |  | 0.9906 | 0.9979 | 0.98201 | 0.58073 | 0.99 | 0.99 | 0.40691 | 368.6335 | 150 | 364.9471 | 271.4842 | 268.9322 | 268.3675 | 263.5407 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 3.6863 | 93.463 |  | 2.552 | 0.56476 | 4.8268 | 110.4951 | 1.5305 | 1.5152 | 218.6335 | 218.6335 | 1.3e-16
BPC-HPCO2 | MS 3 | 0.99 | 0.743 |  | 0.9906 | 0.9981 | 0.98146 | 0.58073 | 0.99 | 0.99 | 0.40627 | 369.2151 | 150 | 365.5229 | 271.5835 | 269.0306 | 268.5195 | 263.5407 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 3.6922 | 93.9394 |  | 2.5529 | 0.51116 | 4.9788 | 110.4951 | 1.5305 | 1.5152 | 219.2151 | 219.2151 | 1.2965e-16
BPC-HPCO2 | MS 4 | 0.99 | 0.7456 |  | 0.9906 | 0.9972 | 0.97767 | 0.58073 | 0.99 | 0.99 | 0.40575 | 369.6875 | 150 | 365.9906 | 272.8826 | 270.3175 | 269.5606 | 263.5407 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 3.6969 | 93.108 |  | 2.5651 | 0.75689 | 6.0199 | 110.4951 | 1.5305 | 1.5152 | 219.6875 | 219.6875 | 1.2937e-16
BPC-HPCO2 | MS 5 | 0.99 | 0.7439 |  | 0.9906 | 0.9975 | 0.98201 | 0.58073 | 0.99 | 0.99 | 0.40675 | 368.7813 | 150 | 365.0935 | 271.593 | 269.0401 | 268.3675 | 263.5407 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 3.6878 | 93.5004 |  | 2.553 | 0.6726 | 4.8268 | 110.4951 | 1.5305 | 1.5152 | 218.7813 | 218.7813 | 2.5982e-16
BPC-HPAir | MS 1 | 0.99 | 0.7786 |  | 0.9907 | 0.9978 | 0.98201 | 0.58073 | 0.99 | 0.99 | 0.42589 | 352.2063 | 150 | 348.6842 | 271.4855 | 268.9607 | 268.369 | 263.5407 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 3.5221 | 77.1987 |  | 2.5248 | 0.59171 | 4.8283 | 110.4951 | 1.5305 | 1.5152 | 202.2063 | 202.2063 | -2.8112e-16
BPC-HPAir | MS 2 | 0.99 | 0.7786 |  | 0.9907 | 0.9979 | 0.98201 | 0.58073 | 0.99 | 0.99 | 0.42593 | 352.169 | 150 | 348.6473 | 271.4568 | 268.9322 | 268.3675 | 263.5407 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 3.5217 | 77.1905 |  | 2.5245 | 0.56476 | 4.8268 | 110.4951 | 1.5305 | 1.5152 | 202.169 | 202.169 | 2.8117e-16
BPC-HPAir | MS 3 | 0.99 | 0.7783 |  | 0.9907 | 0.9981 | 0.98146 | 0.58073 | 0.99 | 0.99 | 0.42561 | 352.4336 | 150 | 348.9093 | 271.5561 | 269.0306 | 268.5195 | 263.5407 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 3.5243 | 77.3532 |  | 2.5255 | 0.51116 | 4.9788 | 110.4951 | 1.5305 | 1.5152 | 202.4336 | 202.4336 | 2.808e-16
BPC-HPAir | MS 4 | 0.99 | 0.7752 |  | 0.9907 | 0.9972 | 0.97767 | 0.58073 | 0.99 | 0.99 | 0.4219 | 355.5356 | 150 | 351.9802 | 272.8551 | 270.3175 | 269.5606 | 263.5407 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 3.5554 | 79.1252 |  | 2.5376 | 0.75689 | 6.0199 | 110.4951 | 1.5305 | 1.5152 | 205.5356 | 205.5356 | 2.7656e-16
BPC-HPAir | MS 5 | 0.99 | 0.7786 |  | 0.9907 | 0.9975 | 0.98201 | 0.58073 | 0.99 | 0.99 | 0.42576 | 352.3102 | 150 | 348.7871 | 271.5656 | 269.0401 | 268.3675 | 263.5407 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 3.5231 | 77.2215 |  | 2.5256 | 0.6726 | 4.8268 | 110.4951 | 1.5305 | 1.5152 | 202.3102 | 202.3102 | 1.4049e-16
BPC-HPAr | MS 1 | 0.99 | 0.7789 |  | 0.9907 | 0.9978 | 0.98201 | 0.58073 | 0.99 | 0.99 | 0.42605 | 352.0706 | 150 | 348.5499 | 271.4855 | 268.9607 | 268.369 | 263.5407 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 3.5207 | 77.0644 |  | 2.5248 | 0.59171 | 4.8283 | 110.4951 | 1.5305 | 1.5152 | 202.0706 | 202.0706 | -2.813e-16
BPC-HPAr | MS 2 | 0.99 | 0.7789 |  | 0.9907 | 0.9979 | 0.98201 | 0.58073 | 0.99 | 0.99 | 0.4261 | 352.0333 | 150 | 348.513 | 271.4568 | 268.9322 | 268.3675 | 263.5407 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 3.5203 | 77.0562 |  | 2.5245 | 0.56476 | 4.8268 | 110.4951 | 1.5305 | 1.5152 | 202.0333 | 202.0333 | 2.8136e-16
BPC-HPAr | MS 3 | 0.99 | 0.7785 |  | 0.9907 | 0.9981 | 0.98146 | 0.58073 | 0.99 | 0.99 | 0.42572 | 352.3431 | 150 | 348.8197 | 271.5561 | 269.0306 | 268.5195 | 263.5407 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 3.5234 | 77.2636 |  | 2.5255 | 0.51116 | 4.9788 | 110.4951 | 1.5305 | 1.5152 | 202.3431 | 202.3431 | 2.8093e-16
BPC-HPAr | MS 4 | 0.99 | 0.7754 |  | 0.9907 | 0.9972 | 0.97767 | 0.58073 | 0.99 | 0.99 | 0.42201 | 355.4439 | 150 | 351.8894 | 272.8551 | 270.3175 | 269.5606 | 263.5407 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 3.5544 | 79.0344 |  | 2.5376 | 0.75689 | 6.0199 | 110.4951 | 1.5305 | 1.5152 | 205.4439 | 205.4439 | 4.1503e-16
BPC-HPAr | MS 5 | 0.99 | 0.7789 |  | 0.9907 | 0.9975 | 0.98201 | 0.58073 | 0.99 | 0.99 | 0.42593 | 352.1745 | 150 | 348.6528 | 271.5656 | 269.0401 | 268.3675 | 263.5407 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 3.5217 | 77.0871 |  | 2.5256 | 0.6726 | 4.8268 | 110.4951 | 1.5305 | 1.5152 | 202.1745 | 202.1745 | 1.4058e-16
BIC-HPCO2 | MS 1 | 0.99 | 0.7481 |  | 0.9906 | 0.9974 | 0.98402 | 0.59685 | 0.99 | 0.99 | 0.42121 | 356.1128 | 150 | 352.5516 | 263.7439 | 261.2647 | 260.5854 | 256.4205 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 3.5611 | 88.8078 |  | 2.4792 | 0.67929 | 4.1649 | 103.3749 | 1.5305 | 1.5152 | 206.1128 | 206.1128 | 1.3789e-16
BIC-HPCO2 | MS 2 | 0.99 | 0.7481 |  | 0.9906 | 0.9976 | 0.98402 | 0.59685 | 0.99 | 0.99 | 0.4213 | 356.0403 | 150 | 352.4799 | 263.6902 | 261.2116 | 260.5846 | 256.4205 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 3.5604 | 88.7897 |  | 2.4787 | 0.62691 | 4.1642 | 103.3749 | 1.5305 | 1.5152 | 206.0403 | 206.0403 | 1.3794e-16
BIC-HPCO2 | MS 3 | 0.99 | 0.7481 |  | 0.9906 | 0.9978 | 0.98402 | 0.59685 | 0.99 | 0.99 | 0.42139 | 355.969 | 150 | 352.4093 | 263.6374 | 261.1592 | 260.5846 | 256.4205 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 3.5597 | 88.7719 |  | 2.4782 | 0.57455 | 4.1642 | 103.3749 | 1.5305 | 1.5152 | 205.969 | 205.969 | -1.3799e-16
BIC-HPCO2 | MS 4 | 0.99 | 0.7475 |  | 0.9906 | 0.997 | 0.9833 | 0.59685 | 0.99 | 0.99 | 0.4204 | 356.803 | 150 | 353.235 | 264.0431 | 261.5611 | 260.7764 | 256.4205 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 3.568 | 89.1918 |  | 2.482 | 0.78468 | 4.356 | 103.3749 | 1.5305 | 1.5152 | 206.803 | 206.803 | 1.3743e-16
BIC-HPCO2 | MS 5 | 0.99 | 0.7482 |  | 0.9906 | 0.997 | 0.98402 | 0.59685 | 0.99 | 0.99 | 0.4211 | 356.207 | 150 | 352.6449 | 263.8489 | 261.3688 | 260.5846 | 256.4205 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 3.5621 | 88.796 |  | 2.4802 | 0.78411 | 4.1642 | 103.3749 | 1.5305 | 1.5152 | 206.207 | 206.207 | -1.3783e-16
BIC-HPAir | MS 1 | 0.99 | 0.7732 |  | 0.9907 | 0.9974 | 0.98402 | 0.59685 | 0.99 | 0.99 | 0.43539 | 344.5177 | 150 | 341.0725 | 263.7173 | 261.2647 | 260.5854 | 256.4205 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 3.4452 | 77.3552 |  | 2.4526 | 0.67929 | 4.1649 | 103.3749 | 1.5305 | 1.5152 | 194.5177 | 194.5177 | 1.4611e-16
BIC-HPAir | MS 2 | 0.99 | 0.7732 |  | 0.9907 | 0.9976 | 0.98402 | 0.59685 | 0.99 | 0.99 | 0.43548 | 344.4476 | 150 | 341.0031 | 263.6636 | 261.2116 | 260.5846 | 256.4205 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 3.4445 | 77.3395 |  | 2.4521 | 0.62691 | 4.1642 | 103.3749 | 1.5305 | 1.5152 | 194.4476 | 194.4476 | 2.9233e-16
BIC-HPAir | MS 3 | 0.99 | 0.7732 |  | 0.9907 | 0.9978 | 0.98402 | 0.59685 | 0.99 | 0.99 | 0.43557 | 344.3786 | 150 | 340.9348 | 263.6108 | 261.1592 | 260.5846 | 256.4205 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 3.4438 | 77.324 |  | 2.4516 | 0.57455 | 4.1642 | 103.3749 | 1.5305 | 1.5152 | 194.3786 | 194.3786 | 1.4622e-16
BIC-HPAir | MS 4 | 0.99 | 0.7723 |  | 0.9907 | 0.997 | 0.9833 | 0.59685 | 0.99 | 0.99 | 0.43439 | 345.3105 | 150 | 341.8574 | 264.0165 | 261.5611 | 260.7764 | 256.4205 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 3.4531 | 77.8409 |  | 2.4554 | 0.78468 | 4.356 | 103.3749 | 1.5305 | 1.5152 | 195.3105 | 195.3105 | 1.4552e-16
BIC-HPAir | MS 5 | 0.99 | 0.7732 |  | 0.9907 | 0.997 | 0.98402 | 0.59685 | 0.99 | 0.99 | 0.43522 | 344.6549 | 150 | 341.2084 | 263.8223 | 261.3688 | 260.5846 | 256.4205 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 3.4465 | 77.3861 |  | 2.4535 | 0.78411 | 4.1642 | 103.3749 | 1.5305 | 1.5152 | 194.6549 | 194.6549 | 1.4601e-16
BIC-HPAr | MS 1 | 0.99 | 0.7733 |  | 0.9907 | 0.9974 | 0.98402 | 0.59685 | 0.99 | 0.99 | 0.43545 | 344.4715 | 150 | 341.0268 | 263.7168 | 261.2645 | 260.5854 | 256.4205 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 3.4447 | 77.31 |  | 2.4523 | 0.67909 | 4.1649 | 103.3749 | 1.5305 | 1.5152 | 194.4715 | 194.4715 | -1.4615e-16
BIC-HPAr | MS 2 | 0.99 | 0.7733 |  | 0.9907 | 0.99756 | 0.98402 | 0.59685 | 0.99 | 0.99 | 0.43552 | 344.4155 | 150 | 340.9714 | 263.6731 | 261.2212 | 260.5846 | 256.4205 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 3.4442 | 77.2983 |  | 2.4519 | 0.63651 | 4.1642 | 103.3749 | 1.5305 | 1.5152 | 194.4155 | 194.4155 | 1.4619e-16
BIC-HPAr | MS 3 | 0.99 | 0.77329 |  | 0.9907 | 0.9978 | 0.98402 | 0.59685 | 0.99 | 0.99 | 0.43562 | 344.3364 | 150 | 340.8931 | 263.6093 | 261.158 | 260.5846 | 256.4205 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 3.4434 | 77.2837 |  | 2.4513 | 0.57334 | 4.1642 | 103.3749 | 1.5305 | 1.5152 | 194.3364 | 194.3364 | -2.925e-16
BIC-HPAr | MS 4 | 0.99 | 0.77234 |  | 0.9907 | 0.997 | 0.9833 | 0.59685 | 0.99 | 0.99 | 0.43441 | 345.2957 | 150 | 341.8427 | 264.0181 | 261.562 | 260.7764 | 256.4205 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 3.453 | 77.8247 |  | 2.4561 | 0.78555 | 4.356 | 103.3749 | 1.5305 | 1.5152 | 195.2957 | 195.2957 | -1.4553e-16
BIC-HPAr | MS 5 | 0.99 | 0.77332 |  | 0.9907 | 0.99699 | 0.98402 | 0.59685 | 0.99 | 0.99 | 0.43528 | 344.603 | 150 | 341.157 | 263.824 | 261.3708 | 260.5846 | 256.4205 | 153.0456 | 151.5152 | 150 | 3.446 | 77.333 |  | 2.4532 | 0.78615 | 4.1642 | 103.3749 | 1.5305 | 1.5152 | 194.603 | 194.603 | 1.4605e-16

## Análisis Base-Sales old
Discharge | Charge | Sal | RTE | r | rho_P | rho_E
RC | HPCO2 | MS 1 | 0.51359 | 6.3009 | 3.8823 | 180.8879
RC | HPCO2 | MS 2 | 0.5136 | 6.2598 | 3.8903 | 205.2395
RC | HPCO2 | MS 3 | 0.47358 | 2.3386 | 1.5841 | 123.065
RC | HPCO2 | MS 4 | 0.46627 | 1.9496 | 1.2079 | 53.9003
RC | HPCO2 | MS 5 | 0.5136 | 6.2598 | 3.8903 | 134.539
RC | HPAir | MS 1 | 0.50715 | 3.3118 | 4.2053 | 180.8879
RC | HPAir | MS 2 | 0.50738 | 3.2975 | 4.2053 | 205.2395
RC | HPAir | MS 3 | 0.49381 | 1.7118 | 3.259 | 123.0646
RC | HPAir | MS 4 | 0.48821 | 1.5231 | 2.7935 | 53.9001
RC | HPAir | MS 5 | 0.50738 | 3.2975 | 4.2053 | 134.539
RC | HPAr | MS 1 | 0.50872 | 2.2257 | 4.1699 | 180.8879
RC | HPAr | MS 2 | 0.50894 | 2.2191 | 4.164 | 205.2395
RC | HPAr | MS 3 | 0.49427 | 1.4236 | 2.573 | 123.0646
RC | HPAr | MS 4 | 0.48846 | 1.3173 | 2.1144 | 53.9001
RC | HPAr | MS 5 | 0.50894 | 2.2191 | 4.164 | 134.539
RC | EHCO2 | MS 1 | 0.46659 | 3.578 | 4.0828 | 181.1593
RC | EHCO2 | MS 2 | 0.46691 | 3.5546 | 4.071 | 205.5431
RC | EHCO2 | MS 3 | 0.41068 | 1.3188 | 1.52 | 123.065
RC | EHCO2 | MS 5 | 0.46691 | 3.5546 | 4.071 | 134.738
BPC | HPCO2 | MS 1 | 0.40731 | 1.8039 | 0.90567 | 61.103
BPC | HPCO2 | MS 2 | 0.40732 | 1.8041 | 0.90575 | 69.5528
BPC | HPCO2 | MS 3 | 0.40662 | 1.7859 | 0.8976 | 84.2552
BPC | HPCO2 | MS 4 | 0.40642 | 1.6687 | 0.66794 | 41.1501
BPC | HPCO2 | MS 5 | 0.40732 | 1.8041 | 0.90575 | 45.5934
BPC | HPAir | MS 1 | 0.42718 | 1.4528 | 2.2616 | 61.4971
BPC | HPAir | MS 2 | 0.42718 | 1.4529 | 2.2619 | 70.0013
BPC | HPAir | MS 3 | 0.42672 | 1.4427 | 2.2308 | 84.6669
BPC | HPAir | MS 4 | 0.42339 | 1.3805 | 2.0242 | 41.3432
BPC | HPAir | MS 5 | 0.42718 | 1.4529 | 2.2619 | 45.8874
BPC | HPAr | MS 1 | 0.42733 | 1.2768 | 1.6826 | 61.4971
BPC | HPAr | MS 2 | 0.42733 | 1.2768 | 1.6829 | 70.0013
BPC | HPAr | MS 3 | 0.42686 | 1.2709 | 1.6555 | 84.6669
BPC | HPAr | MS 4 | 0.42346 | 1.2345 | 1.4781 | 41.3432
BPC | HPAr | MS 5 | 0.42733 | 1.2768 | 1.6829 | 45.8874
BIC | HPCO2 | MS 1 | 0.42187 | 1.6175 | 0.55494 | 49.4497
BIC | HPCO2 | MS 2 | 0.42187 | 1.6176 | 0.55498 | 56.2845
BIC | HPCO2 | MS 3 | 0.42187 | 1.6176 | 0.55498 | 69.3704
BIC | HPCO2 | MS 4 | 0.4212 | 1.5963 | 0.53162 | 37.4288
BIC | HPCO2 | MS 5 | 0.42187 | 1.6176 | 0.55498 | 36.8957
BIC | HPAir | MS 1 | 0.4368 | 1.3556 | 2.0022 | 50.0311
BIC | HPAir | MS 2 | 0.4368 | 1.3557 | 2.0023 | 56.9453
BIC | HPAir | MS 3 | 0.4368 | 1.3557 | 2.0023 | 70.1849
BIC | HPAir | MS 4 | 0.43618 | 1.3474 | 1.9698 | 38.1789
BIC | HPAir | MS 5 | 0.4368 | 1.3557 | 2.0023 | 37.3289
BIC | HPAr | MS 1 | 0.43684 | 1.2198 | 1.4523 | 50.0311
BIC | HPAr | MS 2 | 0.43684 | 1.2198 | 1.4524 | 56.9453
BIC | HPAr | MS 3 | 0.43684 | 1.2198 | 1.4524 | 70.1849
BIC | HPAr | MS 4 | 0.43622 | 1.2149 | 1.4256 | 38.1789
BIC | HPAr | MS 5 | 0.43684 | 1.2198 | 1.4524 | 37.3289